## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 35 КВ С ТРЕХОБМОТОЧНЫМ ПИТАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ
Захаров Вячеслав Сергеевич
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

## Slide 2
Для сетей класса 110 кВ и выше в настоящий момент разработано и введено в эксплуатацию большое количество эффективных методов и устройств определения места повреждения. Дорогостоящие микропроцессорные приборы при применении в линиях такого класса напряжения имеют малый срок окупаемости, так как линии 110 кВ и выше имеют большую длину и передают большую мощность. Однако в сельских сетях 6-10-35 кВ, работающих с изолированной нейтралью, применение таких приборов не оправдано, так как эти линии питают, в основном, потребителей небольшой мощности.
Стоит отметить, что с каждым годом повышается требование к качеству электроснабжения. Среди сельскохозяйственных потребителей появляется всё больше потребителей I категории. Перерывы в электроснабжении таких потребителей может привести к нарушению следующих технологических процессов: кормление, вентиляция, отопление, водоснабжение, поддержание необходимой температуры и влажности в помещениях, освежение и т.д.
Notes: Для сетей класса 110 кВ и выше в настоящий момент разработано и введено в эксплуатацию большое количество эффективных методов и устройств определения места повреждения (ОМП). Дорогостоящие микропроцессорные приборы при применении в линиях такого класса напряжения имеют малый срок окупаемости, так как линии 110 кВ и выше имеют большую длину и передают большую мощность. Однако в сельских сетях 6-10-35 кВ, работающих с изолированной нейтралью, применение таких приборов не оправдано, так как эти линии питают, в основном, потребителей небольшой мощности.
Стоит отметить, что с каждым годом повышается требование к качеству электроснабжения. Среди сельскохозяйственных потребителей появляется всё больше потребителей I категории. Перерывы в электроснабжении таких потребителей может привести к нарушению следующих технологических процессов: кормление, вентиляция, отопление, водоснабжение, поддержание необходимой температуры и влажности в помещениях, освежение и т.д.

## Slide 3
3
Notes: На слайде показаны существующие приборы определения места повреждения «Сириус-2-ОМП» и «Бреслер». (Разработчик «Радиус-Автоматика» и Разработчик ООО «НПП Бреслер»). В паспортах приборов указано, что они предназначены для сетей 6-750 кВ. Однако данные приборы эффективно работают только для сетей класса 110 кВ и выше.
Погрешность определения места повреждения (ОМП) составляет 1-20%.
Данные приборы в сетях 6-10-35 кВ определяют только аварийные режимы с короткими замыканиями и не могут определять режимы с замыканиями на землю и обрывами, которые составляют до 70% от всех возможных аварийных режимов. Поэтому для этих сетей необходимо разрабатывать свои методы и приборы ОМП. Этому и посвящена данная работа, выполненная для сетей 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором.

## Slide 4
Целью работы является разработка метода определения вида и места повреждения в сельских электрических сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором по эмпирическим критериям.
Чтобы достичь данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить разработанную ранее расчетную модель электрической сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором в фазных координатах.
2. Разработать метод определения вида аварийного режима на основе интервальных критериев.
3. Разработать эмпирические критерии для определения места повреждения в сетях 35 кВ при одностороннем и двухстороннем замере напряжений и токов.
4. Исследовать эффективность предложенного метода определения места повреждения при изменении параметров фидера и переходного сопротивления
5. Провести сравнение эффективности эмпирических критериев при использовании экспериментальных и расчетных данных.
6. Провести оценку технико-экономической эффективности внедрения в сельские сети 35 кВ предложенного метода ОМП для различных вариантов установки приборов.
Notes: Целью работы является разработка метода определения вида и места повреждения в сельских электрических сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором по эмпирическим критериям.
Чтобы достичь данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить разработанную ранее расчетную модель электрической сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором в фазных координатах.
2. Разработать метод определения вида аварийного режима на основе интервальных критериев.
3. Разработать эмпирические критерии для определения места повреждения в сетях 35 кВ при одностороннем и двухстороннем замере напряжений и токов.
4. Исследовать эффективность предложенного метода определения места повреждения при изменении параметров фидера и переходного сопротивления
5. Провести сравнение эффективности эмпирических критериев при использовании экспериментальных и расчетных данных.
6. Провести оценку технико-экономической эффективности внедрения в сельские сети 35 кВ предложенного метода ОМП для различных вариантов установки приборов.

## Slide 5: Моделирование элементов сети 35 кВ
линия нагрузка блок повреждения:
Расчетные схемы элементов сети 35 кВ
трансформатор «звезда с нулем-треугольник-треугольник»
трансформатор «звезда-звезда с нулем»
Notes: В работе использованы модели всех элементов сети 35 кВ в ФК: участков линии, нагрузки, блока повреждения, питающего трансформатора со схемой соединения «звезда с нулем-треугольник-треугольник», потребительского трансформатора со схемой соединения «звезда-звезда с нулем»

## Slide 6
Расчетная схема
6
Notes: На данном слайде представлена расчетная схема сети 35 кВ и 10 кВ отходящих от трехобмоточного трансформатора. На ней представлены: питающий трехобмоточный трансформатор, участки линий 35 и 10 кВ, потребительские трансформаторы, нагрузки.
Uн, Iн – напряжения и токи на входе фидера;
Uom2, Iom2 – напряжения и токи в начале линии 35 кВ;
Uom3, Iom3 – напряжения и токи в начале линии 10 кВ или 6 кВ;
Uн2, Iн2 – напряжения и токи в конце линии 35 кВ;
Uн3, Iн3 – напряжения и токи в конце линии 10 кВ или 6 кВ;
Um2, Im2 – напряжения и токи нагрузки 35 кВ;
Um3, Im3 – напряжения и токи нагрузки 10 кВ или 6 кВ;
Uk2, Ik2 – напряжения и токи в конце сети 35 кВ;
Uk3, Ik3 – напряжения и токи в конце сети 10 кВ или 6 кВ.
A, B, C, D - параметры матрицы передачи

## Slide 7
1. Отношение напряжений -
2. Отношение токов -
3. Сумма 1-го и 2-го критериев -
Критерии, использующие отношения напряжений и токов поврежденных и неповрежденных фаз
4. Разность первого и второго критерия -
5. Отношение фазных токов:
7
Notes: Для определения вида возникшего АР предложено 5 критериев:
Отношение напряжений поврежденных и неповрежденных фаз
Отношение токов поврежденных и неповрежденных фаз
Сумма 1-го и 2-го критериев
Разность первого и второго критерия
Отношение фазных токов:

## Slide 8
Обобщенные интервалы критерия k1
Значение критерия k1
8
Notes: На данном слайде представлены обобщенные интервалы критерия К1. Видно, что некоторые режимы имеют пересечения друг с другом.

## Slide 9
Значение критерия k2
Обобщенные интервалы критерия k2
9
Notes: На данном слайде представлены обобщенные интервалы критерия К2. Также видно, что некоторые режимы имеют пересечения друг с другом.

## Slide 10
Значение критерия k3
Обобщенные интервалы критерия k3
10
Notes: На данном слайде представлены обобщенные интервалы критерия К3. Также видно, что некоторые режимы пересекаются, но в других диапазонах

## Slide 11
Значение критерия k4
Обобщенные интервалы критерия k4
11
Notes: На данном слайде представлены обобщенные интервалы критерия К4. Также видно, что некоторые режимы пересекаются, а некоторые нет. Но в других диапазонах

## Slide 12
Значения диапазонов критериев для определения вида АР
Вид АР | Критерий К1 | Критерий К2 | Критерий К3 | Критерий К4 | Критерий К51; К52; К53
А-земля | 0-0,011 | 0,951-1,036 | 0,951-1,046 | (-1,025)- (-0,951) | любые значения
А-В | 0,463-0,755 | 23,531-50,760 | 24,147-51,258 | (-50,005)- (-23,068) | k51 – любые значения; k52>1; k53>1
А-С | 0,456-0,756 | 23,991-50,706 | 24,593-51,200 | (-49,950)- (-23,535) | k51>1; k52 – любые значения; k53<1
Обрыв А | 0,981-1,747 | 0,002-0,131 | 1,040-1,749 | 0,979-1,616 | k51<1; k52<1; k53 – любые значения
А-земля + Обрыв А | 0-0,003 | 0,11-0,304 | 0,111-0,304 | (-0,301)- (-0,110) | k51<1; k52<1; k53 – любые значения
Обрыв А + А-земля | 1,555-2,067 | 0,002-0,169 | 1,699-2,236 | 1,553-1,898 | k51<1; k52<1; k53 – любые значения
А-земля + В-земля | 0,004-0,329 | 23,628-51,038 | 23,947-51,041 | (-50,709)- (-23,624) | k51 – любые значения; k52>1; k53>1
А-земля + С-земля | 0,004-0,326 | 24,096-50,987 | 24,410-50,991 | (-50,661)- (-24,092) | k51>1; k52 – любые значения; k53<1
12
Notes: Рассматривались аварийные режимы с замыканиями фаз на землю, с межфазными короткими замыканиями и с обрывами фаз.
Расчеты токов и напряжений производились в начале линии 35 кВ при изменении места повреждения линии (начало, середина, конец). Длина линии 35 кВ принималась равной 40, 30 и 20 км.
Результаты расчетов аварийных режимов для поврежденной фазы А представлены в таблице на слайде.
Для примера рассмотрим только режим замыкания фазы А на землю

## Slide 13
Однофазное замыкание на землю фазы А
K 1 - А-земля+С-земля, А-земля+В-земля, А-земля+Обр А.
K 2 - не имеет пересечений.
K 3 - Обр А.
K 4 - не имеет пересечений.
Критерий 5 может иметь любые значения.
критерий 1 находится в диапазоне (0 - 0,011);
критерий 2 в диапазоне (0,951 - 1,036);
критерий 3 в диапазоне (0,951 - 1,046);
критерий 4 в диапазоне (-1,025) – (-0,951);
критерий 5 – любые значения.
13
Notes: По критерию 1 этот режим пересекается с тремя режимами:
с двумя режимами двойного замыкания на землю А-земля+С-земля и А-земля+В-земля,
а также с режимом А-земля+Обр А.
По критерию 2 этот режим не имеет пересечений.
По критерию 3 этот режим имеет пересечение с режимом Обр А.
По критерию 4 этот режим пересечений с другими режимами не имеет.
Критерий 5 может иметь любые значения.
Значения интервалов критериев представлены на слайде
Таким образом, по полученным пяти критериям режим А-земля можно определить однозначно.
критерий 1 находится в диапазоне (0 - 0,011);
критерий 2 в диапазоне (0,951 - 1,036);
критерий 3 в диапазоне (0,951 - 1,046);
критерий 4 в диапазоне (-1,025) – (-0,951).
критерий 5 – любые значения.
Аналогичный анализ был проведен для всех возможных аварийных режимов при поврежденных фазах А, В и С. Во всех случаях вид повреждения определяется однозначно.
Таким образом, предложенный метод однозначно определяет все виды аварийных режимов в электрических сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором. Этот метод использует значения фазных напряжений и токов в начале линии и его можно применять для методов ОМП с односторонним замером.

## Slide 14
Возможны три варианта ОМП:
При одностороннем замере (измеряются напряжения и токи в начале линии);
При одностороннем замере (измеряются напряжения и токи в конце линии);
При двустороннем замере в начале и в конце (замеряются напряжения и токи в начале и в конце линии).
14
Notes: Для определения места повреждения необходимо истользовать напряжения и токи в каждой из фаз.
При этом возможны три варианта ОМП.
Односторонний замер в начале (измеряются напряжения и токи в начале линии),
Односторонний замер в конце (измеряются напряжения и токи в конце линии),
Двусторонний замер в начале и в конце (замеряются напряжения и токи в начале и в конце линии).

## Slide 15
Notes: В данной работе рассмотрен этот метод ОМП в сетях 35 кВ при трехобмоточном питающем трансформаторе. Метод заключается в том, что для каждого вида аварийного режима можно разработать эмпири­ческие критерии. Они представляют собой различные отношения напряжений и токов в начале линии и индивидуальны для каждого аварийного режима. Суть предложенного метода ОМП состоит в том, что в разработанную программу расчетов вносятся все параметры фидера 35 кВ. Для всех возможных АР рассчитываются напряжения и токи в линии и эмпирические критерии при перемещении точки аварии вдоль длины линии. По этим табличным значениям критериев программа строит интерполирующие функции, которые хранятся в компьютере. При возникновении АР фиксируются измеренные напряжения и токи и вычисляется соответствующее значение критерия. По этому значению критерия с помощью интерполирующей функции определяется расстояние до повреждения от начала линии и интервал длины линии, в который попадает повреждение (погрешность ОМП). Это иллюстрирует график, представленный на рисунке. Здесь обозначено: Место АР – расстояние от начала линии до точки АР; К – значение критерия; К1=К+Δ·К – верхнее значение критерия с учетом погрешности измерения Δ; К2=К-Δ·К – нижнее значение критерия с учетом погрешности измерения Δ; Х1 – левая граница интервала, в который попадает данный АР; Х2 – правая граница интервала, в который попадает данный АР; L – длина линии от начала до точки АР. На рисунке 4,б представлен пример графика критерия для обрыва фазы А. Аналогичные графики были получены для всех аварийных режимов.

## Slide 16
Вид АР | Фаза А | Фаза B | Фаза С
А0, В0, С0 |  |  | 
АВ, ВС, АС |  |  | 
АВС |  |  | 
А0+В0, В0+С0, А0+С0 |  |  | 
Обр. А, Обр. В, Обр. С |  |  | 
А0+Обр.А, В0+Обр.В, С0+Обр.С |  |  | 
Обр.А+А0 ОбрВ+В0, ОбрС+С0 |  |  | 
Notes: Формулы эмпирических критериев, полученных по напряжениям и токам в начале линии, представлены на слайде. При получении формул эмпирических критериев в числитель формулы помещались увеличивающиеся напряжения и токи, а в знаменатель – уменьшающиеся. Параметры, которые не изменялись, не учитывались.

## Slide 17
Вид АР | Погрешность ОМП |  |  | 
 | погрешность измерения ± 5% |  | погрешность измерения ±0,2% | 
 | км | % | км | %
А0, В0, С0 | 2,01-2,03 | 5,03-5,08 | 0,081 | 0,203
АВ, ВС, АС | 1,78-1,82 | 4,46-4,56 | 0,071-0,073 | 0,178-0,183
АВС | 0,66 | 1,67 | 0,027 | 0,068
Обр. А, Обр. В, Обр. С | 1,59-1,6 | 3,97-4,01 | 0,064 | 0,16
А0+Обр.А, В0+Обр.В, С0+Обр.С | 1,88-1,89 | 4,71-4,73 | 0,075-0,076 | 0,188-0,19
Обр.А+А0, Обр.В+В0, Обр.С+С0 | 1,59-1,64 | 3,99-4,10 | 0,064-0,066 | 0,16-0,165
А0+В0, В0+С0, А0+С0 | 1,01 | 2,51 | 0,04 | 0,1
Интервалы погрешностей ОМП при погрешностях
измерений ±5% и ±0,2% в начале линии
Notes: По полученным формулам эмпирических критериев были рассчитаны погрешности ОМП. Из таблицы, представленной на слайде, видно, что погрешность ОМП сильно зависит от погрешности измерения напряжений и токов. При этом при погрешности измерения ±5% погрешность ОМП составляет от 1,67% до 5,1%, а при погрешности измерения ±0,2% - составляет от 0,068% до 0,2%, то есть достигается точность менее 1%.

## Slide 18
Вид АР | Фаза А | Фаза B | Фаза С
А0, В0, С0 |  |  | 
АВ, ВС, АС | - | - | -
АВС | - | - | -
А0+В0, В0+С0, А0+С0 |  |  | 
Обр. А, Обр. В, Обр. С |  |  | 
А0+Обр.А, В0+Обр.В, С0+Обр.С |  |  | 
Обр.А+А0 ОбрВ+В0, ОбрС+С0 |  |  | 
Notes: на данном слайде представлены Эмпирические критерии, полученные по напряжениям и токам в конце линии. Необходимо отметить, что для двухфазных и трехфазного коротких замыканий критерии по параметрам в конце линии не были получены.

## Slide 19
Вид АР | Погрешность ОМП |  |  | 
 | погрешность измерения ± 5% |  | погрешность измерения ±0,2% | 
 | км | % | км | %
А0, В0, С0 | 0,019 | 0,048 | 0,001 | 0,002
АВ, ВС, АС | - | - | - | -
АВС | - | - | - | -
Обр. А, Обр. В, Обр. С | 1,711-1,73 | 4,278-4,325 | 0,068-0,069 | 0,17-0,173
А0+Обр.А, В0+Обр.В, С0+Обр.С | 0,684-0,721 | 1,71-1,803 | 0,027-0,029 | 0,068-0,073
Обр.А+А0, Обр.В+В0, Обр.С+С0 | 0,072-0,212 | 0,18-0,53 | 0,003-0,008 | 0,007-0,021
А0+В0, В0+С0, А0+С0 | 3,016-3,067 | 7,54-7,668 | 0,121-0,123 | 0,303-0,308
Интервалы погрешностей ОМП при погрешностях
измерений ±5% и ±0,2% в конце линии
Notes: На данном слайде представлена таблица с интервалами погрешностей ОМП при измерении параметров аварийного режима в конце линии. При погрешности измерения ±5% погрешность ОМП составляет от 0,048% до 7,7%, а при погрешности измерения ±0,2% - составляет от 0,002% до 0,3%.

## Slide 20
Кобщий=Кначало·Кконец
Chart: График режима обрыва фазы А для критерия в начале линии
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40
 | 357.4161 | 9133.8787 | 20302.4572 | 35310.1317 | 56531.2357
Chart: График режима обрыва фазы А для критерия в конце линии
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40
 | 14.9449 | 1005.6879 | 2129.6565 | 3508.1415 | 5262.8237
Chart: График режима обрыва фазы А для общего критерия
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40
 | 5341.5829 | 9185832.1765 | 43237249.7342 | 123872920.7835 | 297513944.0606
Notes: Для повышения точности определения места повреждения проведены исследования при использовании критериев в начале линии и в конце линии одновременно (двухсторонний замер). В этом случае общий критерий представляет собой произведение критерия в начале и критерия в конце линии. Это позволяет получать график общего критерия с большой крутизной, что повышает точность определения места повреждения, как видно на представленных графиках

## Slide 21
Вид АР | Погрешность ОМП |  |  | 
 | погрешность измерения ± 5% |  | погрешность измерения ±0,2% | 
 | км | % | км | %
А0, В0, С0 | 0.009 | 0.022 | 0 | 0,001
АВ, ВС, АС | 1,78-1,82 | 4.460-4.560 | 0,071-0,073 | 0,178-0,183
АВС | 0,66 | 1.670 | 0,02 | 0,05
Обр. А, Обр. В, Обр. С | 0.837- 0,838 | 2.093-2.095 | 0,033 | 0,083
А0+Обр.А, В0+Обр.В, С0+Обр.С | 0.305-0,321 | 0.763-0.803 | 0.012-0,013 | 0,03-0,033
Обр.А+А0, Обр.В+В0, Обр.С+С0 | 0.035-0,107 | 0.088-0.230 | 0.001-0,004 | 0,003-0,011
А0+В0, В0+С0, А0+С0 | 0.781-1,440 | 1.953-3.600 | 0.031-0,055 | 0.078-0.138
Интервалы погрешностей ОМП при погрешностях
измерений ±5% и ±0,2% в начале и конце линии
Notes: На данном слайде представлена таблица с интервалами погрешностей ОМП при измерении параметров аварийного режима в начале и в конце линии одновременно. При этом при погрешности измерения ±5% погрешность ОМП составляет от 0,022% до 4,5%, а при погрешности измерения ±0,2% - составляет от 0,01% до 0,2%.

## Slide 22
При погрешности измерения ±5% и длине линии 40 км погрешность ОМП составляет:
- для критериев «по началу» от 1.67 до 5,1%;
- для критериев «по концу» от 0.048 до 7.7%;
- для критериев «по началу и концу» от 0.02 до 4.5%;
При погрешности измерения ±0,2% и длине линии 40 км погрешность ОМП составляет:
- для критериев «по началу» от 0.07 до 0.2%;
- для критериев «по концу» от 0.002 до 0.3%;
- для критериев «по началу и концу» от 0.001 до 0.18%.
Погрешность ОМП
Notes: Таким образом, при погрешности измерения ±5% и длине линии 40 км погрешность ОМП составляет:
- для критериев «по началу» от 1.67 до 5,1%;
- для критериев «по концу» от 0.048 до 7.7%;
для критериев «по началу и концу» от 0.02 до 4.5%;
При погрешности измерения ±0.2% и длине линии 40 км погрешность ОМП составляет:
- для критериев «по началу» от 0.07 до 0.2%;
- для критериев «по концу» от 0.002 до 0.3%;
- для критериев «по началу и концу» от 0.001 до 0.18%.
Из полученных результатов расчетов видно, что двусторонний замер является существенно более эффективным, чем односторонний
При этом, погрешности ОМП практически прямо пропорциональны точностям измерений. Погрешности ОМП при точности измерений ±0.2% примерно в 25 раз меньше, чем погрешности ОМП при точности измерений ±5%.
Таким образом, проведенные расчеты и анализ показали высокую эффективность предложенного метода ОМП при использовании эмпирических критериев в начале и в конце линии одновременно.

## Slide 23
Погрешности ОМП при переходном сопротивлении:
при замере в начале линии
0,16 – 10,2%;
при замере в конце линии
0,07 – 4,4%;
при замере в начале и в конце линии
0,06 – 10,2%.
Notes: Замыкание может быть не металлическое, а через переходное сопротивление. В расчетах принято 750 Ом. Эта цифра обоснована в предыдущих исследованиях.
Анализ результатов расчетов показал, что погрешности ОМП при переходном сопротивлении составляют следующие значения:
Длина линии 40 км:
- при использовании параметров в начале линии 0,16 – 10,2%;
- при использовании параметров в конце линии 0,07 – 4,4%;
при использовании параметров в начале и в конце линии 0,06 – 10,2%.
Таким образом, даже для замыканий через переходное сопротивление рассмотренный метод ОМП по общим критериям эффективен и позволяет определять все виды АР в отличие от существующих приборов ОМП, которые не позволяют однозначно определить место АР при замыканиях через переходное сопротивление.

## Slide 24
1. Сечение проводов (95 и 120 мм2);
2. Тангенс угла нагрузки (0,3 и 0,7);
3. Расположение проводов (треугольное и горизонтальное);
4. Длина линии (40 и 10 км);
5. Мощность питающего и потребительских трансформаторов;
6. Мощность нагрузки (0,9 и 0,1 мощности потребительского трансформатора).
Влияние параметров фидера 35 кВ на погрешность ОМП
Notes: Представляет интерес исследовать работоспособность полученных критериев «по началу» и «по концу», при изменении параметров фидера 35 кВ. Изменяемыми параметрами являлись:
Сечение проводов (95 и 120 мм2);
Тангенс угла нагрузки (0,3 и 0,7);
Расположение проводов (треугольное и горизонтальное);
Длина линии (40 и 10 км);
Мощность питающего и потребительских трансформаторов;
Мощность нагрузки (0,9 и 0,1 мощности потребительского трансформатора).
Исследования показали, что при применении критериев как «по началу», так и «по концу» (односторонний замер), а также одновременно «по началу и концу» (двухсторонний замер) все параметры фидера 35 кВ не оказывают значительного влияния на погрешности ОМП. Погрешность находится в диапазоне от 0,022% до 4,6% при погрешности измерений ±5% как при односторонних замерах, так и при двухстороннем замере.
Таким образом, рассмотренные односторонний и двухсторонний методы ОМП показали высокую эффективность и могут быть применены при любых параметрах фидера 35 кВ, питающегося от трехобмоточного трансформатора.

## Slide 25
Для подтверждения верности предложенной методики ОМП по эмпирическим критериям было проведено сравнение расчетных и экспериментальных данных. Для этого использованы протоколы испытаний прибора ИМФ-1М, переданных нам ЗАО «Радиус – Автоматика», а также проведены испытания на лабораторном стенде.
Notes: Для подтверждения верности предложенной методики ОМП по эмпирическим критериям было проведено сравнение расчетных и экспериментальных данных. Для этого использованы протоколы испытаний прибора ИМФ-1М, переданных нам ЗАО «Радиус – Автоматика», а также проведены испытания на лабораторном стенде.

## Slide 26
По представленным протоколам испытаний было рассмотрено шесть вариантов:
Вариант | Модуль U, % | Фаза U, % | Модуль I, % | Фаза I, %
1 | 4,4 – 8,2 | 0 – 2 | 1,7 – 10 | 1,4 – 20
2 | 4,4 – 7 | 0 – 6,7 | 4,8 – 16,7 | 7 – 20
3 | 2,8 – 7,4 | 0 – 4,3 | 3,4 – 10 | 4,9 – 18,6
4 | 4,1 – 4,6 | 0 – 3,7 | 0,2 – 13,3 | 4,9 – 19,5
5 | 6,2 – 9 | 0 – 7,4 | 8,4 – 18,7 | 17 – 20
6 | 2,6 – 8,1 | 0 – 7,5 | 0 – 17,6 | 5,1 – 19,6
Notes: По представленным протоколам испытаний было рассмотрено шесть вариантов.
Видно, что между расчетными и измеренными данными отличие напряжений и токов составляет до 20%. При этом, наибольшие погрешности относятся к фазам токов и напряжений.

## Slide 27
Исследования показали, что для всех 6 вариантов погрешность ОМП по расчетным данным составляет порядка 7 – 8%, кроме варианта 1, где погрешность ОМП составляет порядка 16%. Погрешность ОМП по измеренным данным составляет порядка 0,3 – 8%, за исключением варианта 6, где погрешность достигает 28%, а для варианта 1 составляет 63%.
Получившиеся различия между расчетными данными и данными из протоколов испытаний обусловлены погрешностью исходных данных, таких как: длины линий, параметры питающего и потребительского трансформатора, мощности нагрузки, координат расположения проводов, значения переходного сопротивления в месте АР. Таким образом, результаты исследования экспериментальных данных по линиям 35 кВ показали, что разработанные метод расчета АР и метод ОМП верны.
Notes: Исследования показали, что для всех 6 вариантов погрешность ОМП по расчетным данным составляет порядка 7 – 8%, кроме варианта 1, где погрешность ОМП составляет порядка 16%. Погрешность ОМП по измеренным данным составляет порядка 0,3 – 8%, за исключением варианта 6, где погрешность достигает 28%, а для варианта 1 составляет 63%.
Получившиеся различия между расчетными данными и данными из протоколов испытаний обусловлены погрешностью исходных данных, таких как: длины линий, параметры питающего и потребительского трансформатора, мощности нагрузки, координат расположения проводов, значения переходного сопротивления в месте аварии. Таким образом, результаты исследования экспериментальных данных по линиям 35 кВ показали, что разработанные метод расчета АР и метод ОМП верны.

## Slide 28
Notes: Для подтверждения верности разработанных методов по расчету аварийных режимов и определения места повреждения также был использован лабораторный стенд. Схема стенда представлена на слайде.
Схема состоит из питающего трансформатора, приборов измерения напряжений и токов, двух участков линии, нагрузки, блока несимметрии в середине и в конце линии
Проведенные исследования показали, что расчетные и измеренные фазные напряжения и токи имеют отличия на 0,2-4,6%, за исключением режимов с обрывом фаз, где отклонение токов достигает 14%, при этом величины токов очень малы, порядка 0,2 А.

## Slide 29
Место АР | Напряжения |  |  | Токи |  |  | Критерий
 | Uа, В | Ub, В | Uс, В | Iа, А | Ib, А | Iс, А | 
Расчетное в середине | 1.781 | 13.75 | 14.66 | 0.822 | 0.837 | 0.711 | 0.009
Расчетное в конце | 3.281 | 12.351 | 13.52 | 0.802 | 0.81 | 0.731 | 0.020
Измеренное в середине | 1.941 | 13.71 | 14.88 | 0.844 | 0.847 | 0.717 | 0.010
Измеренное в конце | 3.431 | 12.261 | 13.84 | 0.82 | 0.818 | 0.735 | 0.020
Расчетные и измеренные параметры в режиме А-земля
Notes: По расчетным и экспериментальным значениям напряжений и токов были рассчитаны критерии ОМП для всех АР.
В данной таблице в качестве примера приведены данные для однофазного замыкания на землю фазы А. Видно, что значения критерия режима замыкания фазы А на землю, полученные по расчетным и измеренным данным отличаются незначительно.

## Slide 30
Chart: А-земля
| Середина | Конец
Расч | 0.0088354 | 0.019648
Изм | 0.0095145 | 0.020219
Графики эмпирических критериев при использовании расчетных и измеренных данных для режима А-земля
Notes: На слайде представлены графики эмпирических критериев при использовании расчетных и измеренных данных для режима А-земля.
Видно, что графики критериев практически совпадают.

## Slide 31
Исследования показали, что погрешности ОМП при рассчитанных параметрах по сравнению с измеренными составляют, в %:
- однофазные замыкания на землю: в середине 2.71–7.69; в конце 0.64–2.9;
- двухфазные короткие: в середине 0.26-3.35; в конце 0.64-4.37;
- трехфазное короткое: в середине 3.05; в конце 2.13;
- обрывы: в середине 14.13-18.35; в конце 13.99-16.17;
- двойные замыкания на землю: в середине 1.68-2.03; в конце 0.72-6.3.
Notes: Проведенные с помощью лабораторного стенда исследования показали, что погрешности ОМП при рассчитанных параметрах по сравнению с измеренными составляют 0,26-18,35%. Подробный анализ получившихся данных представлен на слайде.
- однофазные замыкания на землю: в середине 2.71–7.69; в конце 0.64–2.9;
- двухфазные короткие: в середине 0.26-3.35; в конце 0.64-4.37;
- трехфазное короткое: в середине 3.05; в конце 2.13;
- обрывы: в середине 14.13-18.35; в конце 13.99-16.17;
- двойные замыкания на землю: в середине 1.68-2.03; в конце 0.72-6.3.
Таким образом, погрешность расчетных данных по сравнению с измеренными не превышает 8%. Исключение составляют режимы с обрывами фаз, когда погрешность достигает 18%. Это подтверждает верность предложенного метода ОМП по эмпирическим критериям.

## Slide 32
В проектном варианте 1 прибор с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлен в начале линии.
В проектном варианте 2 принят прибор с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлен в конце линии.
В проектном варианте 3 усовершенствованный прибор с методикой ОМП на основе нашего метода установлен в начале линии.
В проектном варианте 4 усовершенствованный прибор с методикой ОМП на основе нашего метода установлен в конце линии.
В проектном варианте 5 приборы с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлены в начале и в конце линии.
В проектном варианте 6 усовершенствованные приборы с методикой ОМП на основе нашего метода установлены в начале и в конце линии.
Notes: Исследована экономическая эффективность рассмотренного метода ОМП, как при односторонних, так и при двухстороннем замере. Рассмотрено 6 вариантов. При этом, в качестве прибора ОМП использован прибор «Сириус-2-ОМП» без изменений и усовершенствованный .
В проектном варианте 1 прибор с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлен в начале линии.
В проектном варианте 2 принят прибор с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлен в конце линии.
В проектном варианте 3 усовершенствованный прибор с методикой ОМП на основе нашего метода установлен в начале линии.
В проектном варианте 4 усовершенствованный прибор с методикой ОМП на основе нашего метода установлен в конце линии.
В проектном варианте 5 приборы с измененной методикой ОМП на основе нашего метода установлены в начале и в конце линии.
В проектном варианте 6 усовершенствованные приборы с методикой ОМП на основе нашего метода установлены в начале и в конце линии.
Прибор сириус 2 ОМП содержит блок измерения напряжений и токов, микропроцессор для ОМП, дисплей, и канал связи с компьютером. Усовершенствованный прибор содержит только измерения и канал связи с компьютером. Расчет происходит на компьютере.

## Slide 33
Вариант | Годовой экономический эффект, рубль/год
Проектный вариант 1 | 312 984
Проектный вариант 2 | 326 592
Проектный вариант 3 | 343 649
Проектный вариант 4 | 357 252
Проектный вариант 5 | 327 953
Проектный вариант 6 | 389 283
Годовой экономический эффект рассмотренных проектных вариантов
Notes: Рассчитан годовой экономический эффект для 6 проектных вариантов. Из результатов видно, что годовой экономический эффект рассмотренных вариантов в расчете на один фидер составляет в среднем 350 000 рублей в год, срок окупаемости составляет менее 1 года, поэтому внедрение в эксплуатацию предлагаемого метода ОМП является эффективным.

## Slide 34: Заключение
1. Представлены методика расчета параметров и режимов фидеров 35 кВ в фазных координатах.
2. Разработан метод определения вида аварийных режимов в сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором.
3. Разработан метод определения места повреждения в сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором.
4. Предлагаемый метод ОМП позволяет определять место АР с погрешностью, достаточной для практического применения и зависящей от класса точности приборов измерения.
- при использовании напряжений и токов в начале линии (односторонний замер) погрешности составляют до 5,1% при классе точности измерений ±5% и до 0,2 % при классе точности ±0,2%.
- при использовании напряжений и токов в конце линии (односторонний замер) погрешности составляют до 7,7% при классе точности измерений ±5% и до 0,308 % при классе точности ±0,2%.
- при использовании напряжений и токов в начале и в конце линии одновременно (двухсторонний замер) погрешности составляют до 4,6% при классе точности измерений ±5% и до 0,183% при классе точности ±0,2%.
5. Показана эффективность предложенных методов как при металлических замыканиях в месте АР, но и при замыканиях через переходное сопротивление.
Notes: 1. Представлены методика расчета параметров и режимов фидеров 35 кВ в фазных координатах.
2. Разработан метод определения вида аварийных режимов в сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором.
3. Разработан метод определения места повреждения в сетях 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором.
4. Предлагаемый метод ОМП позволяет определять место АР с погрешностью, достаточной для практического применения и зависящей от класса точности приборов измерения.
- при использовании напряжений и токов в начале линии (односторонний замер) погрешности составляют до 5,1% при классе точности измерений ±5% и до 0,2 % при классе точности ±0,2%.
- при использовании напряжений и токов в конце линии (односторонний замер) погрешности составляют до 7,7% при классе точности измерений ±5% и до 0,308 % при классе точности ±0,2%.
- при использовании напряжений и токов в начале и в конце линии одновременно (двухсторонний замер) погрешности составляют до 4,6% при классе точности измерений ±5% и до 0,183% при классе точности ±0,2%.
5. Показана эффективность предложенных методов как при металлических замыканиях в месте АР, но и при замыканиях через переходное сопротивление.

## Slide 35
6. Доказана эффективность предложенных методов при изменении всех параметров фидера 35 кВ.
7. Проведены сравнения экспериментальных данных по протоколам испытаний фидеров 35 кВ, проведенных ЗАО «Радиус - Автоматика». Показано, что погрешности модулей и фаз напряжений и токов при расчетных данных, и при экспериментальных данных не превышает 20 %. Наибольшие погрешности относятся к фазам, модули определяются довольно точно. ОМП при использовании расчетных данных происходит с погрешностью 7-8%, а при использовании измеренных данных с погрешностью 0,3-8%.
8. Проведены измерения на лабораторно-исследовательском стенде.
Показано, что расчетные и измеренные напряжения и токи отличаются на 0,2-4,6%. При этом, отличия погрешности ОМП не превышает 8%, кроме режимов с обрывами фаз.
9.Показано, что рассмотренные методы ОМП при одностороннем и двухстороннем замере эффективны с экономической точки зрения. Годовой экономический эффект достигает 313 – 389 тыс. рублей, а срок окупаемости менее одного года. При применении данного метода ОМП на 1000 фидеров 35 кВ годовой экономический эффект будет составлять порядка 350 млн. рублей в год.
Notes: 6. Доказана эффективность предложенных методов при изменении всех параметров фидера 35 кВ.
7. Проведены сравнения экспериментальных данных по протоколам испытаний фидеров 35 кВ, проведенных ЗАО «Радиус - Автоматика». Показано, что погрешности модулей и фаз напряжений и токов при расчетных данных, и при экспериментальных данных не превышает 20 %. Наибольшие погрешности относятся к фазам, модули определяются довольно точно. ОМП при использовании расчетных данных происходит с погрешностью 7-8%, а при использовании измеренных данных с погрешностью 0,3-8%.
8. Проведены измерения на лабораторно-исследовательском стенде.
Показано, что расчетные и измеренные напряжения и токи отличаются на 0,2-4,6%. При этом, отличия погрешности ОМП не превышает 8%, кроме режимов с обрывами фаз.
9.Показано, что рассмотренные методы ОМП при одностороннем и двухстороннем замере эффективны с экономической точки зрения. Годовой экономический эффект составляет в среднем 350 тыс. рублей в год, а срок окупаемости менее одного года. При применении даного метода ОМП на 1000 фидеров 35 кВ годовой экономический эффект будет составлять порядка 350 млн. рублей в год.
Таким образом, предложенный метод ОМП эффективен как с технической, так и с экономической точки зрения.

## Slide 36
Спасибо за внимание!