Практическая работа

Расчет освещенности рабочих мест в помещении

Цель работы: изучить методы расчета освещенности в помещении; приобрести навыки в расчете освещения производственного помещения.

## Порядок выполнения задания:

- Используя данные варианта и нормы освещенности рабочих мест (табл. 1), определить разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещенности на рабочем месте.

- Используя рекомендованное соотношение расстояния между центрами светильников и соответствующие формулы, рассчитать число светильников в помещении.

- Равномерно распределить светильники общего освещения с люминесцентными лампами по площади производственного помещения таким образом, чтобы количество светильников в ряду было целым. Расстояния между светильниками и рядами светильников пересчитать. Начертить схему размещения светильников на плане помещения с соблюдением пропорций.

- Определить световой поток группы ламп Фл.расч.  в системе общего освещения.

- Подобрать лампу из таблицы 3 и проверить выполнение условия соответствия Фл.расч.= (0,9…1,2) Фл.табл. В одном светильнике может устанавливаться 2 лампы. Если табличный световой поток двух ламп меньше расчетного, следует выполнить перерасчет для большего количества светильников.

- Определить мощность, потребляемую осветительной установкой.

- Сделать вывод, в котором указать количество и марку светильников и ламп.

- 1 Общие сведения

Нерациональное освещение на рабочем месте в цехе, лаборатории и т.п. приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, перенапряжению органов зрения и снижению его остроты.

Рациональное освещение должно быть спроектировано в соответствии с нормами, приведенными в СП 52.13330-2016 «СНиП 23.05-95» и другой документации.

Правильная освещенность рабочих мест – один из факторов благоприятных условий труда, предупреждает утомление, сохраняет работоспособность, улучшает качество продукции, повышает производительность труда, стимулирует деятельность всего организма.

Видимое излучение (с длиной волны от 0,38 до 0.76 мкм) называется световым излучением, а мощность излучения называется световым потоком (F).

Единицей измерения светового потока является люмен (лм). Плотность светового потока на освещаемой поверхности называется освещенностью (Е). Освещенность измеряется в люксах (лк).

Е= F/S,	(5.1)

где F -  световой поток, лм;

S – площадь освещаемой поверхности, м2.

Предмет, который должен рассматриваться в процессе работы (например, нить ткани, точка в тексте, линия написание буквы, след от резца, риска на нониусе измерительного инструмента, трещины, раковины и др. дефекты изделия и т.д.) называется объектом различения.

Для определения разряда зрительной работы и ее характеристики руководствуются наименьшим размером наименьшего из всех объектов различения.

Например: для станочника наименьшим объектом различения является риска на нониусе измерительного прибора. Наименьший размер этого объекта - его ширина. Таким образом, разряд зрительных работ для станочника определяется размером ширины риски на измерительном инструменте (например, штангенциркуле).

Объект различения всегда рассматривается на каком-то фоне - поверхности непосредственно прилегающей или расположенной за объектом различения.

В зависимости от коэффициента отражения этой поверхности , представляющего отношение отраженного светового потока к падающему, фон считается:

светлым при  > 0,4,

средним при  0,2    0,4,

темным  при 0,2.

Яркость поверхности в данном направлении В2, в кд/м2 – отношение силы света в данном направлении I2 излучаемого поверхностью S, к площади ортогональной проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению: S * cos . Другими словами, яркость – это часть падающего или отраженного светового потока, направленная в сторону глаза.

,	(5.2)

Контраст объекта различения с фоном, К:

, 	(5.3)

где В0 – яркость объекта различения, кд/м2;

Вф – яркость фона, кд/м2.

Контраст объекта различения с фоном считается:

- большим при К0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

- средним при 0,2К<0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

- малым при К0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости);

Подразряд зрительных работ определяется исходя из контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. В нашем примере при среднем фоне (серый цвет металла штангенциркуля) и малом контрасте объекта с фоном (таков же серый цвет риски, т.к. даже окрашенная риска нового инструмента в эксплуатации быстро теряет окраску и приобретает первоначальный свой цвет - цвет металла).

Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа, и на которой нормируется или измеряется освещенность.

Условная рабочая поверхность - горизонтальная поверхность на высоте 0,8 м от пола.

В производственных помещениях используют естественное, искусственное освещение или совмещенное.

Естественное освещение производственных помещений через световые проемы в наружных стенах (окна) называют боковыми,  через световые проемы в перекрытии зданий (фонари) – верхним, а через окна и фонари одновременно – комбинированным. Если расстояние от окон до наиболее удаленных от них рабочих мест менее 12 м, то предусматривают боковое одностороннее освещение, при большем расстоянии – боковое двустороннее.

Большинство производственных помещений оборудуют системами общего искусственного освещения, когда светильники расположены в верхней (потолочной) зоне. Систему общего освещения применяют в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (сварочные, литейные и др. цехи), а также в административных, конторских и складских помещениях. Если расстояние между светильниками одинаковое, то  освещение считают равномерным, при размещении светильников ближе к оборудованию – локализованным.

Комбинированным называют такое освещение, когда к общему добавляется  местное. Местным считают освещение, при котором световой поток светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. Например, при выполнении точных зрительных работ (слесарных, токарных, контрольных), в местах, где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы, гильотинные ножницы). В соответствии со СНиП применение только одного местного освещения в производственных помещениях не допускается, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и специальное, которое может быть охранным, дежурным, эвакуационным, бактерицидным и др.

В случаях присутствия в производственном помещении одновременно естественного и искусственного освещения его называют совмещенное.

Искусственное рабочее освещение

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

Нормы искусственной освещенности в производственных помещениях зависят от вида и точности работы, контраста фона с объектом различения, характеристики фона и даны в СП 52.13330.2016 (таблица 2).

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения.

Для освещения производственных и складских помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Светодиодные лампы. Источником света служит светодиод, который при прохождении электрического тока начинает светиться. К преимуществам можно отнести: самый высокий показатель экономии электроэнергии, наиболее длительный эксплуатационный срок, устойчивость к перепадам температур и напряжения электросети, экологичность и отсутствие ультрафиолетового излучения.

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

В отдельных случаях, оговоренных в СП 52.13330.2016, нормы освещенности следует повышать или снижать на одну ступень шкалы освещенности.

При выполнении в помещениях работ I—III, Iа, Iб, IVв, Vа разрядов следует применять систему комбинированного освещения.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIа.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания.

Неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной) не должно превышать для работ I—III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света — 1,5; для работ разрядов IV—VII —1,5 - 2,0 соответственно. Допускается повышать ее до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.

В производственных помещениях  в проходах и на участках, где работа не производится, освещенность должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах.

В помещениях особо сырых или с взрывоопасной средой (подвалы, склады взрывоопасных материалов, умывальные, душевые и туалетные помещения) используются пылевлагонепроницаемые и взрывобезопасные светильники с лампами накаливания.

Расчет искусственного освещения по коэффициенту использования светового потока

Существуют три метода расчета освещенности: метод коэффициента использования светового потока, метод расчета по удельной мощности и точечный метод.

Метод коэффициента использования Ки применяют при равномерном размещении светильников по потолку при большой плотности технологического оборудования и равномерном его расположении по площади цеха;

Точечный метод следует использовать при системе освещения при малой плотности технологического оборудования, при наличии высокого технологического оборудования или его концентрации в центре помещения. Этот метод позволяет определить освещенность в выбранных точках помещения.

Метод расчета по удельной мощности применим для приблизительной оценки правильности произведенного светотехнического расчета.

Рассмотрим метод коэффициента использования. Он позволяет при расчете учитывать прямой и отраженный свет, поэтому его применяют при расчете общего равномерного освещения, когда требуется учитывать отраженный свет.

Для выполнения расчета первоначально определяют нормированную освещенность ЕН по СП 52.13330.2016, при этом учитывают характеристики зрительных работ (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), с помощью таблицы 1 определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальной освещенности на рабочем месте.

В зависимости от условий окружающей среды выбирают марку светильника, равномерно распределяют их с учетом рекомендаций , описанных ниже, и определяют их число.

Равномерное освещение горизонтальной рабочей поверхности достигается при определенных отношениях расстояния между центрами светильников Lсв,м к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Hp, м. Для светильников с люминесцентными лампами

типа ОДО –Lсв=1,4Hр ;

типа ПВЛ-1 - Lсв=1,5Hр

Определяют расстояние L1 от стены до первого ряда светильников. При наличии рабочих мест у стен L1 = (0,25...0,3)Lсв, при отсутствии таких рабочих мест L1 = (0,4...0,5)Lсв.

Расстояние между крайними рядами светильников по ширине помещения, м,

L2 = b-2L1

где b — ширина помещения, м.

Число рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами по ширине помещения,

nсв.ш. = (L2/Lсв.) – 1

Общее число рядов светильников по ширине

nсв.ш.о  = nсв.ш  + 2.

Расстояние между крайними рядами светильников по длине помещения, м,

L3 = a - 2L1

где а — длина помещения, м.

Общее число рядов светильников по длине

nсв.д.о = nсв.д + 2

где nсв.д = (L3/Lсв.) - 1 — число рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами по длине помещения.

Общее число устанавливаемых в помещении светильников

ncв = nсв.ш.о  · nсв.д.о

Оптимальное значение  расстояния между параллельными рядами  2…3 м.

Нр=Н – hр.м. – hсвисания ,

где hр.м.- высота рабочего места, hр.м.= 1,0 м;

hсвисания – высота от потолка до светильника, м (необходимо выбрать самостоятельно исходя из рекомендаций:

минимальная высота подвеса Hр для светильников прямого света: 2 – 3 м;

для светильников рассеянного света: 1,6 – 2,5 м.

Для достижения равномерной горизонтальной освещенности светильники ЛЛ рекомендуется располагать сплошными (непрерывными) рядами, параллельными стенам с окнами или длинным сторонам помещения. Непрерывным ряд считается в случае, если расстояние между светильниками  в линии не более половины длины лампы, т.е. < 0,5 l.

Для непрерывных линий 		L = l + .

Для расчета общего равномерного освещения горизонтальной поверхности используют метод светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.

Расчетный световой поток, лм, группы светильников с ЛЛ

Фл.расч.=Ен⋅S⋅z⋅kN⋅η,

где Ен – нормированная минимальная освещенность, лк;  z -  коэффициент минимальной освещенности: z = Еср /Емин, для ЛЛ z = 1,1; k – коэффициент запаса;  - коэффициент использования светового потока ламп ( зависит от КПД и кривой распределения  силы света светильника, коэффициента отражения от потолка п и стен с , пола р (таблица 2), высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью Нр  и показателя помещения i).

Таблица 1

Нормы искусственной освещенности по СП 52.13330.2016

| Характеристика зрительной работы по степени точности | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта различения с фоном | Характеристика фона | Освещенность при искусственном освещении, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | комби-нирова-нное | общее |
| Очень высокой | 0,15…0,3 | II | а | малый | темный | 4000 | 1250 |
|  |  |  | б | малый | средний | 3000 | 750 |
|  |  |  |  | средний | темный | 3000 | 750 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 2000 | 500 |
|  |  |  |  | средний | средний | 2000 | 500 |
|  |  |  |  | большой | темный | 2000 | 500 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | большой | средний | 1000 | 300 |
| Высокой | Свыше 0,3...0,5 | III | а | малый | темный | 2000 | 500 |
|  |  |  | б | малый | средний | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | средний | темный | 1000 | 300 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 750 | 300 |
|  |  |  |  | средний | средний | 750 | 300 |
|  |  |  |  | большой | темный | 750 | 300 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 400 | 200 |
|  |  |  |  | большой | светлый | 400 | 200 |
|  |  |  |  | большой | средний | 400 | 200 |
| Средней точности | Свыше 0,5...1,0 | IV | а | малый | темный | 750 | 300 |
|  |  |  | б | малый | средний | 500 | 200 |
|  |  |  |  | средний | темный | 500 | 200 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 400 | 200 |
|  |  |  |  | средний | средний | 400 | 200 |
|  |  |  |  | большой | темный | 400 | 200 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 300 | 150 |
|  |  |  |  | большой | светлый | 300 | 150 |
|  |  |  |  | большой | средний | 300 | 150 |

Показатель помещения

i=А⋅ВНр(А+В),

где А и В – соответственно длина и ширина помещения, м.

Значения коэффициента запаса зависят от характеристики помещения (см. таблицу ниже)

| Освещаемые объекты | Коэффициент запаса К при газоразрядных лампах | Коэффициент запаса К при лампах накаливания |
| --- | --- | --- |
| Производственные помещения при содержании в воздухе пыли, мг/м3 10-тёмной | 2 | 1,7 |
| 10-светлой | 1,8 | 1,5 |
| 5-10-тёмной | 1,8 | 1,5 |
| 5-10-светлой | 1,6 | 1,4 |
| 5-светлой | 1,5 | 1,3 |
| Помещения с особым режимом по чистоте при светильниках нижнего обслуживания | 1,3 | 1,15 |
| Вспомогательные помещения с нормальной средой и помещения общественных и жилых зданий | 1,5 | 1,3 |
| Территории предприятий и городов | 1,5 | 1,3 |

Таблица 2

Коэффициенты отражения п и с

| Состояние потолка | Коэффициент отражения, % | Состояние стен | Коэффициент отражения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобеленный | 70 | Свежепобеленные с окнами, закрытыми белыми шторами | 70 |
| Чистый бетонный | 50 | Свежепобеленные с окнами без штор | 50 |
| Побеленный в сырых помещениях | 50 | Бетонные с окнами оштукатуренные | 30 |
| Светлый деревянный (окрашенный) | 50 | Оклеенные светлыми обоями | 30 |
| Бетонный грязный | 30 | Грязные | 10 |
| Деревянный неокрашенный | 30 | Кирпичные неоштукатуренные | 10 |
| Грязный (кузница, склад угля) | 10 | С темными обоями | 10 |

Значения коэффициента использования светового потока приведены ниже.

| Показатель помещения i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования светового потока  | 0,28…0,46 | 0,34…0,57 | 0,37…0,62 | 0,39…0,65 | 0,40…0,66 |

Примечание: Меньшее значение коэффициента использования светового потока   соответствует коэффициентам отражения от потолка п и стен с , пола р равным нулю, большее – для п = 70%, с = 50%, р = 30%.

По полученному значению светового потока с помощью таблицы 3 подбирают лампы, учитывая, что в светильнике с ЛЛ может быть больше одной лампы, т.е. n может быть равно 2 или 4. В этом случае световой поток группы ЛЛ необходимо уменьшить в 2 или 4 раза.

Таблица 3

Характеристика люминесцентных ламп

| Тип и мощность ламп | Длина, мм | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| ЛДЦ 20 ЛДЦ 30 ЛДЦ 40 ЛДЦ 65 ЛДЦ 80 | 604 909 1214 1515 1515 | 820 1450 2100 3050 4070 |
| ЛБ 20 ЛБ 30 ЛБ 40 ЛБ 80 | 604 909 1214 1515 | 1180 2100 2340 5220 |

Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению

Фл.расч.= (0,9…1,2) Фл.табл.,

где Фл.расч – расчетный световой поток, лм; Фл.табл – световой поток, определенный по таблице, лм.

Потребляемая мощность, Вт, осветительной установки

Р = р N n,

где р – мощность лампы, Вт; N – число светильников, шт.; n – число ламп в светильнике, шт.

Задача: Выполнить расчет искусственного освещения производственного помещения люминесцентными лампами. Исходные данные к расчету:

### ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Вариант | Габаритные размеры помещения, м |  |  | Наименьший размер объекта различения, мм | Контраст объекта различения с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина А | ширина В | высота Н |  |  |  |  |
| 1 | 60 | 30 | 5 | 0,4 | малый | светлый | Небольшая запыленность |
| 2 | 40 | 20 | 5 | 0.45 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 3 | 36 | 12 | 5 | 0,49 | большой | средний | Большая запыленность |
| 4 | 60 | 24 | 8 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 5 | 40 | 18 | 6 | 0,4 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 6 | 90 | 24 | 6 | 0,28 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 7 | 60 | 18 | 5 | 0,18 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 8 | 40 | 4 | 7 | 0,9 | средний | светлый | Средняя запыленность |
| 9 | 60 | 24 | 8 | 0,48, | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 10 | 56 | 18 | 8 | 0,4 | Средний | светлый | Средняя запыленность |
| 11 | 90 | 24 | 8 | 0,45 | Большой | средний | Средняя запыленность |
| 12 | 36 | 12 | 5 | 0,49 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 13 | 60 | 30 | 5 | 0,4 | малый | светлый | Небольшая запыленность |
| 14 | 40 | 20 | 5 | 0.45 | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 15 | 36 | 12 | 5 | 0,49 | большой | средний | Большая запыленность |
| 16 | 60 | 24 | 8 | 0,5 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 17 | 40 | 18 | 6 | 0,4 | большой | светлый | Небольшая запыленность |
| 18 | 90 | 24 | 6 | 0,28 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 19 | 60 | 18 | 5 | 0,18 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 20 | 40 | 3 | 7 | 0,9 | средний | светлый | Средняя запыленность |
| 21 | 60 | 24 | 8 | 0,48, | средний | средний | Небольшая запыленность |
| 22 | 56 | 18 | 8 | 0,4 | Средний | светлый | Средняя запыленность |
| 23 | 90 | 24 | 8 | 0,45 | Большой | средний | Средняя запыленность |
| 24 | 6 | 4 | 3,5 | 0,7 | средний | светлый | Небольшая запыленность |
| 25 | 16 | 12 | 4 | 0,49 | большой | средний | Большая запыленность |