# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

# Кафедра строительных конструкций

# КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС

# Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов

# направления подготовки 08.03.01 «Строительство»
очной и заочной форм обучения

# Кострома
КГСХА
2014

# УДК 624.011.1.

# ББК 38.55/38.56

# П 79

# Составители:  сотрудники кафедры строительных конструкций ФГБОУ ВПО

# Костромская ГСХА доценты Е.И. Примакина, И.С. Борисова, Е.Ф. Кузнецова

# Рецензент: к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций Ярославского

# государственного технического университета С.А. Тумаков.

# Рекомендовано к изданию методической комиссией архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, протокол № 7 от 12 ноября 2014 года.

Проектирование и расчет конструкций из дерева и пластмасс:

методические указания к выполнению курсовой работы для студентов

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» очной и заочной форм

обучения  / сост. Е.И. Примакина, И.С. Борисова, Е.Ф. Кузнецова — Кострома: КГСХА, 2014. — 56 с.

В издании приводится последовательность выполнения курсовой работы,

основные требования, а также принципы проектирования деревянных

конструкций, рекомендуемая техническая литература. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» предназначены для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» очной и заочной форм обучения

УДК 624.011.1

# ББК 38.55/38.56

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Тема, объем курсовой работы и последовательность выполнения	5

2. Разработка технического эскиза	7

2.1. Указания по выбору несущей системы	14

3. Определение нагрузок	16

4. Конструирование и расчет несущих элементов крыши	17

4.1. Дощатые настилы	21

4.2. Прогоны	23

4.3. Панели	30

5. Конструирование и расчет основных несущих элементов каркаса здания	31

5.1. Общие положения по конструированию и расчету каркаса здания	31

5.2. Дощатоклееные балки	31

5.3. Клеефанерные балки с плоской стенкой	32

5.4. Клеефанерные балки с волнистой стенкой	32

5.5. Дощатоклееная стойка	33

5.6. Расчет арок	33

5.7. Расчет рам	35

5.8. Расчет ферм	35

6. Технико-экономические показатели	36

6.1. Определение технико-экономических показателей	37

7. Мероприятия по обеспечению долговечности деревянных конструкций	43

8. Оформление листов пояснительной записки и листов чертежей	44

Список рекомендуемой литературы	46

Приложения	49

Введение

Цель выполнения данной курсовой работы и расчётно-конструктивного раздела выпускной квалификационной работы по конструкциям из дерева и пластмасс — закрепление, углубление и обобщение теоретического материала, а также приобретение студентами навыков практического применения расчетов и конструирования, выводов и рекомендаций для самостоятельного решения конкретной инженерной задачи.

Каждый студент должен выбрать наиболее рациональное решение указанного в задании здания, определить усилия в основных его элементах, подобрать и рассчитать сечения, узловые соединения, разработать схему пространственного крепления конструкций, наметить основные принципы монтажа здания и мероприятия по защите от гниения и возгорания.

Перед выполнением проекта студент должен проработать соответствующие разделы учебника и учебных пособий, лекций по курсу, а также изучить нормативные документы: своды правил, указания, инструкции и ГОСТ (см. перечень рекомендуемой литературы).

При выполнении работы студентам предоставляется возможность консультироваться у преподавателя, использовать справочники, альбомы, каталоги типовых проектов и т.п.

В процессе проектирования студенты должны проявить умение самостоятельно работать с научно-технической литературой, применять полученные знания при обосновании выбранных решений.

Для обеспечения своевременного выполнения работы студенты обязаны согласовать с преподавателем материалы с объяснением принятых решений в сроки, установленные деканатом.

Настоящие методические указания составлены для студентов для студентов направления подготовки 270800.62 «Строительство» очной и заочной форм обучения и не преследуют цели подробного изложения и описания всех этапов расчета и конструирования здания. В методических указаниях приводятся последовательность выполнения, основные требования и принципы проектирования, рекомендуемая техническая литература.

1. Тема, объем КУРСОВой работы
и последовательность выполнения

Темой работы является разработка технического эскиза и рабочих чертежей элементов каркаса промышленного или гражданского здания в соответствии с выданным заданием.

При проектировании необходимо применять современные и перспективные индустриальные конструкции, в то же время допускается применение несущих конструкций и элементов крыши построечного изготовления с использованием древесины как местного материала.

Выполнение работы состоит из двух основных этапов. На первом этапе производится эскизно-техническая проработка компоновочной схемы: решение схемы и расположение в плане несущих конструкций, выбор типа крыши и решение схемы размещения элементов крыши (прогонов, щитов), выбор типа и размещения связей. На втором этапе выполняется расчет и конструирование основных элементов каркаса, разрабатываются рабочие чертежи этих конструкций с основными деталями узлов и соединений.

В задании даются основные габаритные размеры и тепловой режим здания, указывается район строительства, предполагаемые основные несущие и ограждающие конструкции. На основании этих данных студент должен определиться с основными конструкциями. Также самостоятельно подобрать 1-2 несущие системы к имеющейся в задании. На основании технико-экономических показателей вариантных проработок по согласованию с руководителем курсового проектирования принимается вариант для дальнейшей проработки.

Проект или расчётно-конструктивный раздел проекта в окончательном виде должен состоять из 1-2 листов чертежей формата А1 и пояснительной записки, содержащей расчеты, расчетные схемы, определяющие основные решения конструкций и деталей, изображаемых на чертежах.

Одной из составных частей проекта является учебно-исследовательская работа. В технико-экономическом анализе при вариантном проектировании студент должен ориентироваться на применение индустриальных облегченных конструкций и широкое применение крупноразмерных взаимозаменяемых элементов, т.е. на основе научного анализа различных проектных решений он должен выбрать наиболее эффективный как с экономической, так и с конструктивно-технологической точки зрения вариант, не забывая при этом условия эксплуатации и эстетики.

К началу проектирования необходимо ознакомиться по учебной литературе [3, 4, 11-24] с теоретической частью разделов, соответствующих конструктивной схеме здания, получить полное представление об основных несущих и ограждающих конструкциях, принципах их конструирования и расчета.

Выбрать вариант расчетной схемы. Провести исследовательскую работу по технико-экономическому анализу вариантного проектирования с установлением основных геометрических размеров схем поперечников зданий.

Определить виды нагрузок и характер их распределения, а также коэффициенты надежности по нагрузкам для принятого к проектированию вариантного решения.

Произвести расчет элементов покрытия (панели покрытия или рабочего настила, прогонов, элементов подвесного потолка).

Выполнить статический и конструктивный расчеты основной конструкции (поперечника каркаса здания, арки или рамы).

Предусмотреть мероприятия по обеспечению пространственной жесткости здания или сооружения.

Предусмотреть мероприятия по защите древесины от гниения и возгорания.

Разработать и описать методы монтажа основных несущих конструкций каркаса здания или сооружения.

Разработать рекомендации по эксплуатации деревянных конструкций.

Закончить оформление пояснительной записки.

Произвести графическое оформление проекта.

2. Разработка технического эскиза

Покрытие здания состоит из несущих элементов конструкции и крыши, выполняющей функции ограждения.

В техническом эскизе студент должен выбрать конструкцию крыши, установить основные размеры элементов ограждения и несущей конструкции покрытия, разместить конструкции в плане и на разрезах здания, показать и разместить элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость конструкций. При этом конструкцию крыши следует увязать с типом и условиями изготовления несущей конструкции. Исходя из этого, с несущими конструкциями построечного изготовления следует сочетать крышу по прогонам с применением настила или дощато-гвоздевых щитов, а с несущими конструкциями заводского изготовления целесообразней использование беспрогонного решения — крыши из несущих клеефанерных и других панелей или крыши по прогонам с настилом из сборных дощатых щитов.

Шаг несущих конструкций в зданиях принимается от 3 до 6 м в зависимости от вида конструкции, пролета и величины нагрузки. При проектировании конструкций из цельной древесины их шаг обычно принимают в пределах 3-4 м, учитывая ограниченную несущую способность таких конструкций, обусловленную максимальными размерами поперечных сечений лесоматериалов. Лишь при небольших снеговых нагрузках и легких крышах (холодная крыша или утепленная с использованием утеплителя малой плотности) возможно увеличение расстояния между несущими конструкциями до 5-6 м.

Несущая способность клееных конструкций практически неограниченна, и их шаг может быть любым в диапазоне от 3 до 6 м. Шаг несущих конструкций необходимо увязать с конструкцией крыши, которая может выполняться в прогонном или беспрогонном вариантах. В деревянных покрытиях рекомендуется использовать преимущественно консольно-балочные или неразрезные прогоны, обладающие более высокой несущей способностью и особенно жесткостью по сравнению с разрезными на опорах.

В случае применения консольно-балочных прогонов, шаг несущих конструкций не должен превышать 4-4,5 м, что обусловлено максимальной длиной лесоматериалов (6,5 м) и расположением стыков-шарниров по два через пролет. В неразрезных прогонах, спаренных из двух досок с расположением стыков в разбежку (по одному в пролете в каждом слое досок), шаг несущих конструкций покрытия может быть любым в пределах длины досок, т.е. от 3 до 6 м.

В случае консольно-балочных прогонов, шаг несущих конструкций в пролетах, примыкающих к торцам здания, уменьшается на 20% по сравнению с основным шагом для того, чтобы избежать перегрузки первых от торцов несущих конструкций покрытия.

В беспрогонном решении крыши с использованием несущих клеефанерных или других панелей, работающих на изгиб по схеме однопролетной балки и имеющих длину от 3 до 6 м, шаг несущих конструкций можно применять в таких же пределах постоянными по всей длине здания.

При проектировании покрытия необходимо обратить внимание на обеспечение устойчивости покрытия в целом и отдельных его элементов. С этой целью для восприятия ветровой нагрузки, действующей вдоль здания в плоскости крыши, устанавливают горизонтальные связи в торцевых частях здания и по его длине на расстоянии не более 20 м. Эти связи образуют в плоскости верхних поясов двух соседних несущих конструкций покрытия решетчатую ферму, которая передает действующие в ее плоскости усилия на продольные стены. При жестких торцевых стенах и небольшой длине здания (до 20 м) устойчивость покрытия может быть обеспечена прогонами крыши без устройства горизонтальных связей. Но при этом прогоны должны быть надежно скреплены с верхним поясом фермы и заанкерены своими концами в торцевых каменных стенах, а стыки разрезных или консольно-балочных прогонов, кроме того, перекрыты накладками на гвоздях (рис. 1). В средней части зданий большой протяженности, помимо того, устраивают горизонтальные связи на расстоянии около 20 м от торцевой стены и друг от друга (рис. 2).

Рис. 1. Опирание прогона:

а — на несущую конструкцию;

б — на стену; в — на ферму

На рисунке 2 приведена раскосная схема связей, используемая при шаге конструкций 3-4 м. Если расстояние между несущими конструкциями составляет 5-6 м и длина раскосов соответственно превышает стандартные размеры лесоматериалов, применяют полураскосную схему (рис. 3).

Рис. 2. Торцевые и промежуточные связи,
расположенные в плоскости верхних поясов конструкций

Рис. 3. Схема полураскосных связей

В том случае если в конструкции крыши имеются двойной перекрестный дощатый настил или диагональные бруски по дощатому настилу при надежном скреплении этих элементов между собой, а также с прогонами и верхним контуром несущей конструкции в плоскости крыши образуется жесткая неизменяемая диафрагма, и устройства горизонтальных связей не требуется.

Для покрытия, выполняемого из разрезных кровельных панелей, жестких и неизменяемых в своей плоскости (дощатых щитов с диагональными планками, клеефанерных панелей и т.п.), необходима установка монтажных связей, которые прикрепляют непосредственно к основной несущей конструкции (см. рис. 2).

Для предупреждения выпучивания сжатого верхнего контура плоских несущих конструкций покрытия используют, как правило, следующие конструкции крыши: прогоны, несущие клеефанерные и другие панели. При этом панели должны быть прочно прикреплены к верхнему поясу, а прогоны, кроме того, и к настилам крыши (рис. 2, 4).

В решетчатых арочных конструкциях, помимо раскрепления верхнего сжатого пояса, следует принимать меры к раскреплению нижнего пояса арок, который может быть сжат по всей длине или на ее части. При проверке устойчивости сжатого нижнего пояса арочных, рамных и тому подобных конструкций, раскрепленного поперечными связями жесткости, за расчетную длину пояса следует принимать расстояние между этими связями, увеличенное на 25% (учитывая податливость связей).

Для обеспечения плоской формы изгиба ферм нижние пояса раскрепляются вертикальными связями. Эти связи служат также для удержания конструкций в вертикальном положении как в период монтажа, так и в процессе эксплуатации здания. Основным типом поперечных вертикальных связей являются жесткие связи с прямоугольным контуром, соединяющие попарно вдоль здания соседние несущие конструкции. Связи устанавливают в плоскости стоек или раскосов ферм. При этом расстояние между этими связями вдоль несущей конструкции должно быть не более 400 радиусов инерции сечения металлического растянутого пояса и не более 200 радиусов инерции сечения деревянного растянутого пояса.

Рис. 4. Примеры крепления клеефанерных панелей 
к верхнему поясу конструкций и стыков панелей вдоль ската

На опоре несущей конструкции постановка вертикальных связей обязательна, если не предусматривается надежного прикрепления узлов несущей конструкции к кирпичным продольным стенам. Вертикальные связи могут быть крестовыми и полураскосными (рис. 5).

Примеры расположения горизонтальных и вертикальных связей в покрытиях приведены на рис. 6.

Рис. 5. Схемы и узлы вертикальных поперечных связей

Рис. 6. Схемы покрытия: 
а — с прогонами, стропильными ногами и обрешёткой; 
б — с прогонами и двойным перекрёстным настилом; 
в — с несущими кровельными панелями 
1 — фермы покрытия; 2 — вертикальные связи; 
3 — прогоны; 4 — стропильные ноги;
 5 — горизонтальные связи; 6 — кровля

Расчет связей в курсовом проекте не производится, но конструкция их разрабатывается. При этом ширину сечения элементов связей принимают из условия расстановки креплений (болтов, гвоздей) в узлах, а наименьший размер сечения (толщину) определяют по предельной гибкости. Согласно [3], гибкость элементов связей не должна быть более 200, т.е.

λ=l0r=l00,289h≤200,

где  l0 — длина элемента связей, равная расстоянию между узлами;

h — наименьший размер сечения элемента, который можно определить из равенства

h=l00,289⋅200.

За толщину элемента связей принимают ближайший больший размер по рекомендуемому сортаменту пиломатериалов.

Если элементы связей имеют составное сечение из двух досок, соединенных короткими прокладками и болтами или гвоздями, их гибкости проверять не требуется. Толщину ветвей (досок) в этом случае можно принимать равной 40-50 мм.

В техническом проекте должны быть показаны: план покрытия с расположением несущих конструкций, прогонов, настилов или щитов (панелей), связей; продольный и поперечный разрезы с изображением этих же элементов покрытия. Элементы крыши должны быть показаны послойно на плане на участках длиной два-три шага ферм. Кроме того, отдельно на чертеже должны быть показаны конструкции вертикальных и горизонтальных связей и их узлы сопряжения, схема и конструкция настилов или панелей и прогонов, их крепления к верхнему поясу несущей конструкции.

В пояснительной записке эта часть должна быть кратко освещена с приложением необходимых расчетов и данных для дальнейшего проектирования под общим заголовком «Эскизно-технический проект здания». После утверждения технического проекта студент приступает к расчету и конструированию несущих конструкций покрытия.

2.1. Указания по выбору несущей системы

Найти наиболее подходящую в каждом отдельном случае несущую систему — совместная задача инженера и архитектора. Обычно бывают заданы план, назначение здания, габариты, разрез, высота потолка и возможные точки опоры. Главной задачей инженера является разработка возможно большего числа вариантов несущей системы.

Схема несущей системы необходима не только при расчетах, она соответствует также определенной форме здания. Здание павильонного типа, в основе которого лежит рамная несущая система, выглядит иначе, чем здание с несущей системой из двухпролетных балок.

Все несущие системы пригодны, как правило, для любых пролетов. Однако с экономической точки зрения целесообразно придерживаться следующего принципа: чем больше пролет, а вместе с тем и нагрузки, передаваемые на опоры, тем больше должна несущая система приближаться по своей форме к кривой давления для данной нагрузки. Если несущая система имеет форму кривой давления, то поперечное сечение дерева используется лучше, так как приходится воспринимать, главным образом, сжимающие и лишь в незначительной мере — изгибающие напряжения.

Несущую систему нельзя выбрать изолированно. Если в качестве несущей конструкции покрытия выбрана, например, трехшарнирная система с затяжкой, то при этом нужно одновременно подумать о конструктивном использовании опор, конькового шарнира и узла затяжки.

При несущих системах, работающих на изгиб, очевидно, что предпочтение следует отдавать высоким балкам, так как они обеспечивают наибольший момент сопротивления и момент инерции. Такие балки следует, однако, укрепить против опрокидывания или придать устойчивость верхнему поясу. Для промышленных зданий при выборе конструкций решающими являются экономические мотивы, технические особенности (ширина в свету въездов, освещение, требования складирования и транспорта, противопожарные разрывы), которые отражаются на доле расходов на деревянную несущую систему в общих затратах на строительство.

При строительстве общественных помещений, культурных учреждений и т.п., напротив, критерием выбора несущей системы служат, главным образом, соображения функциональности, и форма ставится выше или, по крайней мере, наряду с экономическими соображениями, так что выбор несущей системы, в конечном счете, является субъективным решением. При проектировании несущей конструкции ее система и расположение часто зависят от многих функциональных условий. Установка отопительного, вентиляционного оборудования может потребовать сквозной несущей системы. На выбор несущей системы оказывают влияние устройства естественного освещения, осветительных приборов, которые создают дополнительные нагрузки. Таким образом, выбор несущих систем сам по себе, без применения творческой фантазии, учета особенностей дерева как строительного материала, на основании одного лишь статического расчета не может привести ни к хорошей конструкции, ни к хорошей архитектуре.

3. Определение нагрузок

В пояснительной записке должны быть вычерчены расчетные схемы конструкций и их элементов с указанием необходимых для расчетов размеров и действующих нагрузок. Нагрузки определяют в соответствии с действующими нормами [4] и записывают в таблицу 1.

Таблица 1

Определение действующих нагрузок

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес ограждающей конструкции покрытия: – кровля – выравнивающая стяжка – утеплитель – пароизоляция – прогоны Всего на 1 м2 Собственный вес несущей конструкции |  | 1,3 1,3 1,2-1,3 1,2-1,3 1,1 1,1 |  |
| Итоговая постоянная Снеговая на 1 м2 проекции покрытия Ветровая на 1 м2 |  |  |  |

При определении веса кровельных материалов и утеплителей следует пользоваться ГОСТами на соответствующие материалы или справочниками. При определении нормативной нагрузки от массы деревянных элементов покрытия следует сначала определить примерный объем этих элементов (настила, прогонов и т.п.) на 1 м2 площади проекции покрытия (gн = g / cos , где  — угол наклона для прямолинейной кровли; gн = g·S / l — для криволинейной кровли), а затем умножить его на плотность древесины или фанеры.

Нормативный вес конструкции gнсв вычисляется ориентировочно по формуле:

,

где  gн — постоянная нормативная нагрузка в зависимости от выбранного варианта ограждающих конструкций;

Sн — временная снеговая нормативная нагрузка;

kсв — коэффициент собственного веса конструкции, принимаемый по таблице 1 [6];

l — расчетный пролет, м.

Полученные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 приводятся к нагрузкам на 1 пог. м с учетом грузовой площади рассчитываемой конструкции, которая равняется шагу несущих конструкций.

4. Конструирование и расчет
несущих элементов крыши

В зависимости от теплового режима зданий, крыши могут быть холодные и утепленные. В состав крыши входят несущие элементы и кровли, а в утепленных крышах, кроме того — пароизоляция и теплоизолирующий слой. В конструктивном отношении используются два решения: крыша по прогонам и крыша без прогонов с применением несущих щитов или панелей, укладываемых непосредственно на несущие конструкции.

Несущими элементами крыши в прогонном решении являются:

– рабочий настил, воспринимающий через кровлю внешние нагрузки и передающий их на прогоны или скатные бруски;

– прогоны, располагаемые в направлении продольной оси здания, передающие нагрузку на основную несущую конструкцию покрытия в виде ферм, балок, арок, рам;

– скатные бруски, укладываемые по прогонам перпендикулярно скату в случае большого шага между ними (свыше 2 м) или под обрешетку для кровли из штучных материалов и кровельной стали.

Схема конструкции несущих клеефанерных панелей дана на рисунке 7.

На рисунках 8-10 показаны варианты конструкции утепленной и холодной крыши по прогонам. В зависимости от применяемого материала кровли, выбирается уклон крыши. Для наиболее распространенных материалов рекомендуемые уклоны кровли приведены в приложении 1.

Для утепления крыш следует применять, как правило, несгораемые и биостойкие теплоизоляционные материалы.

б)

а)

г)

д)

в)

Рис. 7. Конструкция клеефанерных панелей:
а — план; б и в — разрезы холодной и утеплённой панелей; 
г — стыки фанерных листов на «ус» и «зубчатый шип»;
д — стыки  древесноволокнистых плит на «ус»

Рис. 8. Схема утеплённой непроветриваемой крыши:
а — разрез; б — щитовой рабочий настил;
 в — перекрёстный дощатый настил

а)

б)

в)

Рис. 9. Схема утеплённой проветриваемой крыши:
а — разрез; б — щит рабочего настила; в — щит кровельный
1 — рабочий настил из досок толщиной 25 мм; 2 — поперечные планки 12019 мм;
3 — диагональные планки 12019 мм; 4 — сплошной настил шпунт 16 мм;
 5 — рабочие рейки 5050 мм; 6 — соединительные рейки 5050 мм; 
7 — соединительный продольный брусок 5050 мм

Рис. 10. Конструкция холодной крыши с кровлей:
 а — из стали; б — рубероида; в — волнистого асбошифера; 
1 — прогон; 2 — стропильная нога; 3 — рабочий настил из досок 19-32 мм;
 4 — защитный косой настил из досок 16-19 мм; 5 — рубероид; 
6 — уголок; 7  — подушка; 8 — обрешётка; 9 — доска под лежачий фалец; 
10 — кровельная сталь; 11 — упор (бобышка); 
12 — волнистая асбофанера; 13 — решётка кровельного щита

4.1. Дощатые настилы

Конструкция деревянных настилов зависит от вида кровли. Настилы могут состоять из отдельных сложенных досок, уложенных плашмя вплотную или с небольшим зазором (3-15 см), или из брусков, разреженных на расстоянии в осях не более 25 см.

Настилы могут быть одинарными и двойными. Двойные настилы применяют в качестве основания под рулонную кровлю или под жесткий утеплитель, по которому также укладывается рулонная кровля. Двойной настил состоит из нижнего (рабочего) сплошного слоя досок или обрешетки и защитного слоя, укладываемого под углом 30÷45º к рабочему слою из досок толщиной 16÷19 мм вплотную. Защитный настил обеспечивает повышенную жесткость основания под рулонную кровлю и пространственную жесткость покрытия в плоскости крыши.

Для более равномерного распределения нагрузки к одинарному настилу или обрешетке можно снизу или сверху прибивать диагональные бруски и доски.

Настилы кровли могут быть также щитовыми-сборными. Щиты состоят из сплошного настила или обрешетки и поперечных и диагональных планок.

Настилы и обрешетку рассчитывают по двухпролетной схеме на следующее сочетание нагрузок:

а) собственный вес и снег (расчет на прочность и прогиб);

б) собственный вес и сосредоточенный груз 1 кН с умножением последнего на коэффициент надежности 1,2 (расчет только на прочность).

При сплошном настиле или разреженном с расстоянием между осями досок или брусков не более 15 см сосредоточенный груз считается приложенным к двум доскам или брускам поровну. При двойном перекрестном настиле или однослойном настиле сосредоточенный груз считается распределенным на ширину 0,5 м рабочего настила.

Расчетные сопротивления древесины изгибу при расчете настила и обрешетки под кровлю из древесины 3-го сорта следует принимать равными 13 МПа.

При расчете настилов следует обратить внимание на правильность сбора нагрузок и их передачу на несущие элементы. Так как покрытие крыши, как правило, имеет уклон, то нагрузка, предаваемая на настил, будет изменяться в зависимости от угла наклона покрытия к горизонтальной поверхности (рис. 11).

Нагрузка на 1 м2 настила q определяется по формуле:

q=g⋅cosα+S⋅cos2α,

где  g — постоянная нагрузка от покрытия;

S — снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной проекции покрытия.

 — угол наклона кровли.

Рис. 11. Распределение нагрузки на настил

Расчетная схема настила приведена на рисунке 12.

а) 							б)

Рис. 12. Расчётная схема:
а — к расчету на первое сочетание нагрузок;
б — к расчету на второе сочетание нагрузок

Расчет настила по первому сочетанию нагрузок:

1) на прочность			σ=МWрасч.≤Ru,

где  М — изгибающий момент;

Wрасч — момент сопротивления;

Rи — расчетное сопротивление изгибу.

Изгибающий момент 	, где  q — расчетная нагрузка; l — длина пролета.

Момент сопротивления 	, где b — ширина поперечного сечения; h — высота поперечного сечения.

Момент инерции 	.

2) на жесткость	,

где   f — прогиб,

qн — нормативная нагрузка,

E — модуль упругости.

Расчет настила на монтажную нагрузку (второе сочетание нагрузок):

M = 0, 0703 q · l2 + 0,207 P · l.

4.2. Прогоны

Прогоны несут равномерно распределенную нагрузку в холодных кровлях — от собственного веса кровельного ковра, настилов, прогона и от снеговой нагрузки; в теплых кровлях к перечисленным выше нагрузкам прибавляется вес утеплителя, наката, брусков для опирания наката и гидроизоляции.

В покрытиях по треугольным и полигональным фермам прогоны, как правило, ставятся только в узлах верхнего пояса. Установка внеузловых прогонов, облегчая работу настила (уменьшая его пролет), заставляет верхний пояс фермы работать на совместное сжатие и изгиб, что неизбежно ведет к резкому увеличению размеров его сечения и утяжелению фермы.

Следует помнить, что общий расход древесины на все прогоны почти не зависит от их шага.

В покрытиях рекомендуется применять многопролетные спаренные (неразрезные) или консольно-балочные прогоны. При применении однопролетных прогонов, работающих как свободнолежащая однопролетная балка, бывает очень большой перерасход древесины.

Верхние пояса ферм, на которые непосредственно опираются прогоны, расположены не горизонтально, а под некоторым углом к горизонту. Поэтому поперечное сечение прогона, если не принять соответствующих конструктивных мер, будет расположено под тем же углом к вертикальной плоскости, в которой действуют все нагрузки. В этом случае брусчатый или дощатый прогон будет испытывать косой изгиб (рис. 13), что вызовет резкое увеличение необходимых размеров поперечного сечения.

Рис. 13. Косой изгиб прогона

Чтобы избежать перерасхода древесины, применяют:

а) установку прогонов в вертикальной плоскости;

б) специальные конструктивные элементы, воспринимающие составляющие нагрузок, направленные вдоль ската кровли (скатные составляющие).

Установка прогонов в вертикальной плоскости дает возможность полно использовать древесину. Такая установка достигается в треугольных фермах, где угол наклона верхнего пояса велик (обычно tg α = 0,4 и α = 22º), при помощи специальных подкладок (рис. 14, а) и в полигональных фермах, где угол наклона верхнего пояса мал (обычно tg α = 0,1 и α = 6º), подрезкой верхнего пояса (рис. 14, б).

а)							 б)

Рис. 14. Установка прогонов в вертикальной плоскости:
а — для треугольных ферм; б — для полигональных ферм

При наклонной установке прогонов для восприятия скатных составляющих используется настил кровли. В этом случае особое значение приобретает косой защитный настил, значительно увеличивающий жесткость кровли. Оба настила пришиваются гвоздями к прогонам, и все усилия, действующие вдоль ската, передаются на коньковый прогон, который выполняется парным (рис. 15) и специально рассчитывается или связывается с таким же прогоном с другой стороны конька.

Рис. 15. Соединение стропильных ног, 
препятствующее косому изгибу прогонов

Гвоздевой забой и коньковый прогон (или связи между ними) в этом случае должны быть специально рассчитаны.

В прогонах круглого или квадратного сечения косой изгиб не имеет места, ибо в таких сечениях все оси главные.

Прогоны рассчитываются по несущей способности и по деформациям. Расчет прогонов по несущей способности ведется по формуле:

σ=МWНТ≤Ru,

где  М — максимальный изгибающий момент;

WНТ — момент сопротивления сечения прогона, нетто;

Ru — расчетное сопротивление изгибу.

Расчет прогонов по деформациям состоит в определении относительного прогиба от нормативных нагрузок, который не должен превышать 1/22 пролета прогона.

При назначении размеров поперечного сечения прогонов следует руководствоваться сортаментом лесоматериалов.

4.2.1. Однопролетные прогоны

Как указывалось выше, прогоны такого типа невыгодны. Их применяют лишь при малых расстояниях между фермами, когда пролет прогонов не превышает 3,5-4,5 м.

Стыки прогонов располагаются над фермами и выполняются путем перепуска концов или косым прирубом (рис. 16).

Прогоны рассчитываются по несущей способности и по деформациям.

Нагрузка на прогоны бывает равномерно распределенной или состоящей из ряда сосредоточенных грузов (от стропильных ног).

Рис. 16. Стык разрезных прогонов

Обычно расстояние между стропильными ногами принимается не более 1,0 м, и число грузов бывает не менее четырех, это позволяет такую нагрузку заменить равной по величине равномерно распределенной.

Расчет прогона по несущей способности производят по расчетной нагрузке:

,

где  qн — нормативная нагрузка от собственного веса 1 м настилов и кровельного ковра; в теплых покрытиях сюда включается вес утеплителя и наката;

a — расстояние между прогонами (по горизонтали);

 — коэффициент надежности по нагрузке для настила и кровельного ковра;

sн — нормативная снеговая нагрузка;

α — угол наклона кровли;

γfs — коэффициент надежности по нагрузке для снега, принимаемый равным 1,68 (для IV-го снегового района);

— нормативная нагрузка от собственного веса 1 п.м. прогона, который следует принимать от 0,15 до 0,25 кН/м;

γf — коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса, принимаемый равным 1,1.

Расчет по деформациям производят по нормативной нагрузке. Расчетный изгибаемый момент и максимальный прогиб определяются как для однопролетной балки по формулам:

;		;

где  Е∙I — жесткость балки; l — пролет прогона.

4.2.2. Консольно-балочные прогоны

Консольно-балочные прогоны выполняются из бревен или брусьев. Шарниры располагаются через пролет и выполняются в виде косого прируба (рис. 17, а).

а)

б)

Рис. 17. Многопролетные прогоны:
а — консольно-балочные; б — неразрезные (спаренные)

Значения изгибающих моментов и прогибов зависят от величины выноса консоли. Наиболее целесообразно применять схему, называемую равномоментной, при которой максимальные моменты во всех промежуточных опорах равны между собой. Этому положению соответствует вынос консоли x = 0,146 l .

Статическая и конструктивная схемы такого прогона приведены на рисунке 17.

Крайние пролеты такого прогона должны иметь длину lкр = l – х; lкр = 0,85 l. Как видно на рисунке, в местах стыков-шарниров упругая линия прогона имеет переломы. Поэтому конструкция шарниров должна обеспечить свободу поворота одного элемента относительно другого.

Конструкция стыка косым прирубом с одним стяжным болтом по центру шарнира удовлетворяет этому условию.

Изгибающий момент для равномоментного прогона при x = 0,146 l будет равен 	М=q⋅l216, а максимальный прогиб	 f=5384qн⋅l4E⋅I.

В консольно-балочных прогонах заготовочная длина элементов больше пролета прогона на величину двух консолей.

Таким образом, максимальный пролет, перекрываемый таким прогоном при нормальной заготовочной длине лесоматериала 6,5 м, будет l = 6,5 – 0,5 – 2x, где 0,5 — ориентировочная длина двух концов косого прируба за пределами центров шарниров, м.

При равномоментой схеме l = 6,5 – 0,5 – 2∙0,146 l, откуда l = 4,65 м. Эта величина пролета является предельной для применения брусчатых или бревенчатых консольно-балочных прогонов.

Равномоментое решение прогона возможно при условии, что крайние пролеты имеют длину lкр = l – х. Это требование не всегда может быть выполнено, так как расстановка ферм в основном зависит от общей компоновки здания в целом, часто требующей разбивки всей его длины на равные участки. Тогда в крайних пролетах значения изгибающего момента и прогиба значительно возрастают:

Мкр=1,46q⋅l216;		fкр=1,752384qн⋅l4E⋅I.

Сечение прогона в пределах крайнего пролета и над второй опорой до первого шарнира во втором пролете должно быть соответственно усилию.

4.2.3. Неразрезные прогоны

Неразрезные прогоны являются основным решением многопролетных прогонов в покрытиях по несущим деревянным конструкциям (фермам). Выполняются они из двух досок, каждая из которых представляет собой консольно-балочную систему с шарнирами в каждом пролете. Доски для обеспечения совместной работы ставятся рядом и скрепляются между собой по всей длине гвоздями. Стыки каждой из досок (полупрогонов) располагаются вразбежку в зонах наименьших изгибающих моментов неразрезной балки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, т.е. на расстоянии (0,20÷0,21)l вправо и влево от опоры (рис. 17, б).

Стыки осуществляются простой приторцовкой элементов и постановкой в непосредственной близости от стыка (по обе стороны) специального гвоздевого забоя.

Для спаренного неразрезного прогона так же, как и для консольно-балочного, наиболее выгодной является схема, при которой крайние пролеты имеют меньшую длину.

Для неразрезного прогона х = 0,21 l, длина крайнего пролета lкр = 0,79 l.

В этом случае наибольшие значения изгибающие моменты будут иметь на опорах. Их величина будет одинаковой и составит:

М=q⋅l212.

Величины прогибов во всех пролетах также будут одинаковы и равны:

f=1384qн⋅l4E⋅I.

В случае применения неразрезного прогона с равными пролетами, в крайних пролетах значения момента и прогиба возрастают и будут соответственно равны:

,

.

В этом случае в пределах крайнего пролета и второй опоры (до первого шарнира во втором пролете) сечение прогона следует усилить постановкой дополнительной третьей доски.

Неразрезные прогоны должны быть обеспечены от косого изгиба, т.е. они устанавливаются вертикально, или при косой установке надежно обеспечивается их связь с двойным перекрестным настилом кровли. Предельный пролет неразрезного прогона равен заготовочной длине лесоматериала, т.е. 6,5 м.

Гвозди стыка рассчитываются на перерезывающую силу, действующую в сечении на расстоянии а1 от опоры:

.

Количество гвоздей с каждой стороны определяют по формуле:

,

где  Моп — опорный момент для прогонов с укороченными пролетами;

а1 — расстояние от центра опоры (оси фермы) до центра гвоздевого забоя;

Tгв — несущая способность одного односрезного гвоздя.

Момент для всех пролетов  	М=q⋅l212.

Момент над второй опорой 	.

Обычно применяют двухрядный забой, и тогда а1 = x – 23∙dгв, где dгв — диаметр гвоздя.

Как правило, применяют гвозди диаметром от 4 до 5,5 мм. При достаточной длине гвоздя арасч ≥ 12dгв, где арасч — толщина одной доски прогона.

Кроме гвоздей в стыках, по всей длине спаренных прогонов забиваются гвозди того же диаметра в шахматном порядке с шагом 40÷50 см для обеспечения совместной работы обоих полупрогонов.

4.3. Панели

4.3.1. Клеефанерные панели

Они состоят из дощатого каркаса и прикрепленных к нему фанерных обшивок (см. рис. 7). В утепленных панелях между обшивками размещается тепло- и пароизоляция.

Материалами для клеефанерных панелей служат водостойкая строительная фанера марки ACA сорта В/ВВ или бакелизированная и пиломатериалы хвойных пород II и III влажностью 10÷12%, для внутренней обшивки панелей в помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 75%. Наряду с водостойкой, можно использовать фанеру средней водостойкости марки ФК, а также твердые древесноволокнистые плиты. Стыки фанерных листов по длине осуществляются «на ус» или зубчатый шип, плит – «на ус». Склеивание листов и обшивок с каркасом производят водостойким клеем.

При проектировании панелей предварительно уточняют их длину, пролет и задаются размерами поперечного сечения панели и ее элементов. Длину панели l принимают на 2 см меньше шага несущих конструкций покрытия, пролет вычисляют по формуле:

lр=0,99l.

Высотой сечения панели h задаются из рекомендуемого соотношения:

hl=130÷140.

Расчет панелей производится на статическом изгибе по прочности и жесткости. При этом различие модулей упругости материалов, составляющих панель, учитывается вычислением приведенных геометрических характеристик сечения, неравномерное распределение напряжений по ширине обшивок — вычислением приведенной их ширины.

Указания по расчету клеефанерных панелей приведены в [3, 11, 15, 20].

Наряду с клеефанерными панелями, в покрытии могут быть применены панели с обшивками из других материалов (приложение 2), а также трехслойные панели со сплошным соседним слоем из пенопласта или сотопласта и обшивками из алюминия, пластмасс, асбестоцемента, фанеры. Примеры конструкции и расчета таких панелей имеются в рекомендуемой литературе.

5. Конструирование и расчет 
основных несущих элементов каркаса здания

5.1. Общие положения по конструированию
и расчету каркаса здания

Прежде чем приступить к расчету и конструированию основных несущих элементов каркаса здания (поперечника), необходимо установить его расчетную схему, так как правильность выбранной схемы определяет, прежде всего, более четкую работу всех несущих элементов каркаса при соответствующем нагружении и создает условия для получения оптимальных конструктивных решений. Указанные варианты не отражают всю полноту схем, встречающихся в строительной практике, не могут ограничивать творческие замыслы студента, и по согласованию с консультантом к расчету может быть принята предложенная схема.

5.2. Дощатоклееные балки

Клееные дощатые балки рекомендуется применять в покрытиях производственных, сельскохозяйственных и общественных зданий. Особенно целесообразно их применять в зданиях с агрессивной средой, так как эти балки не содержат металлических частей.

Балки изготовляются в основном прямоугольного сечения. Толщину склеиваемых слоев следует принимать равной 33 мм; соединение отдельных досок по длине осуществляется на зубчатый шип с выходом зубьев на пласт доски.

Расчет балок следует производить в указанной ниже последовательности:

1. Определить нагрузки, действующие на балку, включая собственный вес.

2. Предварительно задать высоту балки в середине пролета:

.

3. С учетом уклона верхней грани i=110÷112 определить:

.

4. Определить расчетное сечение балки на расстоянии х, м, от опоры, где нормальные напряжения достигают максимальных значений:

.

5. Вычислить действующий изгибающий момент в опасном сечении, а также задаться геометрическими характеристиками поперечного сечения балки в соответствии с сортаментом пиломатериалов.

6. Проверить прочность балки в расчетном сечении по формуле:

σ=МW⋅m≤Ru.

7. Проверить прочность балки на скалывание  под действием максимальной поперечной силы Q на опоре:

.

8. Проверить прочность балки на смятие опоре:

σсм=АFсм≤Rсм.

9. Прогиб балки проверить по формулам:

f=f⋅ak1+c⋅h2l2≤l300,		f0=5384qн⋅l4E⋅I.

5.3. Клеефанерные балки с плоской стенкой

Клеефанерные балки покрытий могут быть с параллельными поясами, двускатными, а также с криволинейным верхним поясом, двутаврового или коробчатого поперечного сечения. Пояса следует выполнять из вертикально поставленных слоев (досок). В клееных элементах из фанеры с древесиной не следует применять доски шириной более 100 мм. Если высота поясов превышает 100 мм, в них следует предусмотреть горизонтальные пропилы со стороны стенок.

Для стенок балок должна использоваться водостойкая фанера толщиной не более 8 мм.

Поперечное сечение балки определяется по указаниям источника [6].

Расчет клеефанерных балок ведется по приведенным характеристикам в соответствии с источником [3]. Приведение осуществляется к тому материалу, в котором определяются напряжения. Стенку балки следует проверить на устойчивость и на главные растягивающие напряжения.

5.4. Клеефанерные балки с волнистой стенкой

Клеефанерные балки с волнистой стенкой имеют двутавровое или коробчатое сечение. Пояса балок, клееные из досок толщиной не менее 50 мм. Ширина пояса принимается в пределах 2-2,85 его высоты. Фанерная стенка имеет волнистую по длине форму, которая придается ей в процессе изготовления (в каждом поясе выбирается продольный криволинейный паз трапецеидального сечения, служащий для присоединения на клею фанерной стенки). Минимальная толщина фанерной стенки 8 мм. Высоту волны рекомендуется принимать равной около 1/3 ширины пояса. Отношение высоты волны к ее длине находится в пределах 1/12÷1/18. По длине балки размещается целое число полуволн. Фанерная стенка необходимой длины склеивается из фанерных листов со стыкованием «на ус». Волокна наружных слоев фанеры располагаются вдоль стенки.

Расчет балок с волнистой стенкой [12, 14] производят с учетом того, что стенка практически не работает на нормальные напряжения, и эти напряжения воспринимаются только поясами. Волнистая фанерная стенка создает податливость балки.

5.5. Дощатоклееная стойка

Поперечная рама здания, состоящая из двух жестко защемленных с фундаментами колонн и шарнирно соединенных с ригелем (балкой, фермой, аркой), рассчитывается на вертикальные и горизонтальные нагрузки (рис. 18).

К постоянным нагрузкам, действующим на раму, относятся собственный вес стоек, вес несущих ограждающих конструкций; к временным — снеговая нагрузка и давление ветра. Ветровая нагрузка принимается равномерно распределенной в пределах высоты колонны. Давление ветра на ригель заменяется сосредоточенной нагрузкой, приложенной к верху колонны. При конструкции ригеля, имеющей треугольное или сегментное очертание, сосредоточенными ветровыми нагрузками W1 и W2 можно пренебречь ввиду их незначительной величины.

Невыгоднейшим сочетанием нагрузок при проверке колонны на прочность является совместное действие постоянной, ветровой и снеговой нагрузок. В этом случае, согласно п. 1.12 [4], временные нагрузки учитываются с коэффициентом ψ = 0,9.

Невыгоднейшим сочетанием нагрузок при расчете анкерного устройства, крепящего колонну к фундаменту, является совместное действие постоянных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 0,9 и ветровой нагрузки.

Колонны выполняются дощатоклееными, предварительно можно задаться сечением колонны (1/8÷1/15) H; h / b ≤ 5 с учетом сортамента пиломатериалов.

Принятое сечение проверяют на расчетное сочетание нагрузок:

– в плоскости рамы (как сжато-изгибаемый консольный элемент [3]);

– из плоскости рамы (как центрально-сжатый элемент [3]).

Предельная гибкость колонны равна 120. При определении расчетная длина в плоскости рамы принимается равной 2,2 Н. При определении гибкости из плоскости рамы расчетная длина принимается равной расстоянию между узлами вертикальных связей, поставленных по колоннам в плоскости продольных стен. Наиболее ответственным в таких колоннах является опорный жесткий узел, который обеспечивает восприятие возникающего в нем изгибающего момента. Пример расчета приведен в источнике [12].

5.6. Расчет арок

По статической схеме арки разделяют на трехшарнирные и двухшарнирные. Они бывают:

– кругового очертания f = (1/6÷1/8) l с затяжкой;

– стрельчатые трехшарнирные арки f = (1/8÷1/4) l, опирающиеся на фундамент.

Усилия в арках определяют методами строительной механики. Сочетания нагрузок следующие: постоянная (от собственного веса арки и ограждающих конструкций покрытия) по всему пролету и временные: снеговая в зависимости от геометрии арки - равномерно распределенная на всём пролете, в виде сегментной или распределённой по треугольникам, и ветровая, рассмотренная слева и справа.

Расчет арок следует проводить с учетом указаний [3], 
Примеры расчета приведены в источниках [6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23].

a)

б)

в)

г)

д)

Рис. 18. К расчету колонн поперечной рамы здания:
а — расчетная схема рамы (заданная система);
б, в — расчетные схемы колонн в плоскости рамы
соответственно при напоре и отсосе ветра;
г — монтажная схема и нагрузки на колонны из плоскости рамы;
д — расчетная схема колонны из плоскости рамы при ветровой нагрузке
(в сочетании с постоянной и временной),
 где временные нагрузки умножают на коэффициент сочетания ψ2

5.7. Расчет рам

Наиболее распространенными являются рамы из гнутоклееных полурам и клееные деревянные рамы из прямолинейных элементов (ригелей, стоек и подкосов).

Расчет рам на прочность и устойчивость производится при следующих схемах загружения:

– постоянная (от собственного веса рамы и ограждающих конструкций покрытия)

- снеговая, в зависимости от геометрии - равномерно или неравномернораспределённая

– ветровая нагрузка

Расчет рам следует производить в соответствии с [3]; 
п. 6.44-6.49 [6]. Примеры расчета приведены [6, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23].

5.8. Расчет ферм

Усилия в элементах фермы можно определить графически, или аналитически. Причем, криволинейные элементы условно заменяются прямолинейными. Для симметричных ферм достаточно построить одну диаграмму от расчетной нагрузки на половине пролета и затем путем комбинирования усилий получить их расчетные значения для каждого элемента фермы.

Комбинации нагрузок принимаются в соответствии с указаниями [4]. Обычно основными комбинациями нагрузок для ферм являются: постоянная (от собственного веса фермы и ограждающих конструкций покрытия) и временная снеговая.

Расчет ферм следует производить с учетом указаний п. 6.21-6.24 [3]. Определенные расчетным путем сечения элементов должны обеспечить прочность и жесткость конструкции при минимальном расходе материалов.

При подборе сечений деревянных элементов ферм необходимо руководствоваться сортаментом пиломатериалов.

В целях унификации узловых соединений ширину сечений деревянных элементов поясов и решетки фермы следует принять одинаковой.

Расчет и конструирование металлических элементов ферм выполняются согласно [2].

Примеры расчета и конструирования ферм приведены [6, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24].

6. Технико-экономические показатели

После расчета и конструирования производят технико-экономическую оценку разработанной несущей конструкции. Для этого составляют спецификацию элементов (табл. 2) и определяют расход материалов в деле на одну основную несущую конструкцию здания — отдельно древесины (м3) и металла (т), а также массу монтажных элементов и всей конструкции.

Таблица 2

Спецификация материалов на раму

а) количество древесины

| № элемента | Наименование | Сечение или диаметр, см | Площадь, см2 | Длина, мм | Количество, шт. | Общая длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) количество металла

| № элемента | Наименование | Сечение или диаметр, см | Площадь, см2 | Длина, мм | Количество, шт. | Масса, кг | Масса на 1 раму, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вес конструкции принимается в той же размерности, что и qн и sн, и определяется по формуле:

,

где  qн и sн — нормативные нагрузки постоянные и временные;

kсв — коэффициент собственного веса, принимаемый по источнику [6.13];

l — пролет конструкции в метрах.

Вес несущей конструкции, как правило, слагается из весовых частей составляющих материалов: древесины и металла. Коэффициент металльности kм, %, определяется по тем же справочным таблицам, что и коэффициент kсв [6, 13].

Расход металла на конструкцию определится по формуле:

.

Количественная оценка древесины производится в объемном выражении, а именно в кубических метрах (м3). Следовательно, объем древесины на рассчитываемую конструкцию выразится:

,

где  γ — удельный вес древесины, кН/м3.

В практике проектирования и строительства вид конструкций или конструктивных решений выбирают на основании результатов сопоставления таких показателей, как расход материалов в конструкции, масса, трудоемкость изготовления, заводская стоимость, трудоемкость и продолжительность монтажа, а также стоимость конструкции в «деле». Основным из них является последний показатель.

Для обеспечения условий сопоставимости сравниваемые конструкции проектируются в соответствии с действующими нормами СНиП, их назначение, нагрузки, температурно-влажностные и климатические условия эксплуатации должны быть одинаковыми. При определении показателей стоимости принимается один и тот же уровень цен и территориальный район.

Технико-экономические показатели следует относить на общую для сопоставимых вариантов единицу измерения (квадратный метр площади здания или конструктивного элемента), в отдельных случаях — на частную единицу измерения (конструкция, сооружение).

При сравнении вариантов конструкций из дерева необходимо:

– обеспечивать равенство сопротивлений теплопередачи сравниваемых ограждающих конструкций;

– учитывать изменение массы несущих конструкций покрытия в зависимости от массы ограждающих, а также разницу в затратах на ограждающие конструкции при сопоставлении несущих конструкций отличного очертания;

– показатели двух различных по конструктивной схеме покрытий (например, свода и арки) определять для покрытий в целом с учетом ограждающих конструкций и системы связей.

6.1. Определение технико-экономических показателей

Расход материалов. При определении расхода пиломатериалов на изготовление деревянных конструкций используются формулы:

а) для круглого леса:

,

где k1— коэффициент, учитывающий отходы древесины, k1=1,1;

— объем древесины «в деле», м3;

— проектный диаметр бревен, см.

б) для конструкций из брусьев и досок:

Vп = k2Vд,

где  k2 — коэффициент, учитывающий отходы пиломатериалов (для несущих конструкций k2 = 1,13-1,15, для щитов покрытий k2 = 1,07);

в) для клееных конструкций или элементов:

,

где k3— коэффициент, учитывающий отходы при раскрое черновых заготовок и отходы при продольном стыковании досок (для элементов со стыками на зубчатый шип k3 = 1,07, со стыками на ус k3 = 1,09);

δпbп— толщина и ширина досок до острожки;

δ0b0— то же, после острожки;

lзб — длина заготовочного блока;

lд — длина элемента в «деле».

Припуски на механическую обработку принимаются:

– на торцовку заготовочного блока — 50 мм,

– на острожку по кромке — 5 мм,

– то же по пласти  — 3 мм.

г) для фанеры:

,

где  k4 = 1,05.

Приведенный расход деловой древесины (в круглом лесе):

,

где  1,61 и 2,5 — расход круглого леса на изготовление 1 м3 соответственно пиломатериалов и фанеры.

Расход фенолформальдегидного клея КБ-3 при соединении элементов деревянных конструкций пакетного типа с двусторонним нанесением клея составляет 0,3-0,4 кг/м2 шва (толщина клеевого слоя 0,1-0,3 мм), при изготовлении гнутоклееных рам и рам из прямолинейных элементов — 0,6-0,8 кг/м2 шва, при выполнении панелей со средним слоем пенопласта и обшивкой из асбестоцемента — 0,8-1 кг/м2, из алюминия — 0,3-0,4 кг/м2, из стеклопластика и фанеры — 0,6-0,8 кг/м2 склеиваемой поверхности.

При изготовлении клееных деревянных конструкций расход клея:

,

где  рк — расход клея на 1 м3 объема заготовочного блока (может быть найден по графику на рисунке 19);

Vзб — объем заготовочного блока, м3.

В зависимости от толщины досок, расход клея различный (рис. 19).

Рис. 19. Расход клея в зависимости от толщины досок
— расход клея 0,3-0,4 кг/м2;
—  расход клея 0,6-0,8 кг/м2;
1 — толщина досок 34 мм;
2 — толщина досок 44 мм

Расход других материалов определяется с учетом отходов, принимаемых в процентах к массе или объему этих материалов в «деле» (табл. 3).

Таблица 3

Учитываемые нормы отходов

| Материал | Нормы отходов, % |
| --- | --- |
| Древесноволокнистые плиты | 15 |
| Минераловатные плиты | 10 |
| Пенопласт | 5 |
| Пенобетон | 5 |
| Синтетические смолы | 5 |
| Стеклопластик | 11 |
| Фибролит | 10 |
| Сталь | 5 |
| Алюминий | 3 |

Трудоемкость изготовления конструкций. Трудоемкость изготовления металлодеревянных конструкций из брусьев и досок состоит из трудозатрат на сушку пиломатериалов, транспортные операции, первичную и вторичную торцовку, продольную распиловку, образование отверстий, антисептирование и определяется по формуле:

,

где  tи — удельная трудоемкость изготовления (обработки и сборки) конструкции в расчете на 1 м длины детали, чел.-ч, принимается по ЕниР или приложению 3;

— суммарная длина всех деревянных элементов конструкции (брусьев, брусков, досок) в «деле», м;

Тс, Тm, Та — соответственно трудоемкость сушки, транспортных операций и антисептирования, чел-ч.

Трудоемкость сушки:

,

где   tc — затраты времени на сушку 1 м3 пиломатериалов, равные 3,5 чел-ч;

Vn — объем пиломатериалов, м3.

Трудоемкость транспортных операций:

,

где — затраты времени на транспортирование соответственно пиломатериалов до и в пределах цеха и конструкции на склад готовой продукции, 1 чел.-ч.

Трудоемкость антисептирования определяется по ЕНиР, при поверхностной обработке конструкций составляет 4 чел.-ч на 100 м2 обрабатываемой поверхности, а при пропитке в горюче-холодных ваннах — 2 чел.-ч на 1 м3 древесины. Также трудоемкость изготовления некоторых конструкций можно определить по таблицам 4, 5.

Таблица 4

Трудоемкость изготовления панелей

| Тип панели | Масса, кг | Площадь, м2 | Трудоемкость чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Панель стеновая размером 61,2 м со средним слоем из пенопласта ПСБ с обшивкой: |  |  |  |
| – асбестоцементной и обрамлением из асбестоцементного профиля | 329,7 | 7,09 | 1,36 |
| – стеклопластиковой и обрамлением из деревянных брусков и стальной рамой | 132,6 | 7,09 | 0,80 |
| Панель стеновая стеклопластиковая прозрачная двуслойная размером 61,2 м | 87,8 | 7,09 | 1,37 |
| Панель покрытия размером 61,5 м со средним слоем из пенопласта ПСБ, обрамлением из деревянных брусков и стальной рамой под рулонную кровлю с асбестоцементной обшивкой | 453,0 | 8,84 | 1,00 |
| Панель покрытия размером 61,8 м стеклопластиковая светопрозрачная трехслойная со средним слоем из волнистого стеклопластика с поперечными ребрами и обрамлением из деревянных брусков, защищенных полиэфирным стеклопластиком | 145,4 | 10,20 | 0,86 |

Таблица 5

Трудоемкость изготовления несущих клееных конструкций

| Тип панели | Пролет, м | Погонная нагрузка, кгс/м | Трудоемкость, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Балка клеефанерная с волнистой стенкой |  |  |  |
|  | 6 | 600 | 0,6 |
| Арки клееные металло-деревянные |  |  |  |
|  | 9 | 450 | 1,0 |
|  |  | 1800 | 1,5 |
|  | 12 | 450 | 1,5 |
|  |  | 1800 | 2,8 |
|  | 18 | 450 | 1,7 |
|  |  | 1800 | 3,4 |
| Фермы металло-деревянные с клееными верхними поясами |  |  |  |
|  | 9 | 450 | 1,8 |
|  |  | 1800 | 2,1 |
|  | 12 | 450 | 1,5 |
|  |  | 1800 | 2,0 |
|  | 18 | 450 | 1,4 |
|  |  | 1800 | 2,3 |
| Рамы из прямолинейных элементов с фанерной накладкой в карнизном узле |  |  |  |
|  | 12 | 450 | 1,7 |
|  |  | 600 | 2,0 |
|  | 18 | 450 | 2,0 |
|  |  | 600 | 2,9 |
| Дощатоклееные гнутые рамы |  |  |  |
|  | 12 | 450 | 3,5 |
|  |  | 600 | 4,8 |

Стоимость материалов и конструкций определяется по приложению 4.

Затраты труда рабочих строителей и время эксплуатации строительных машин следует принимать по сметным нормам ГЭСН. Совместные данные по составу ресурсов и их стоимости, полученные на основании данных из сборников ГЭСН, ФЕР и ФССЦ, представлены в приложении 5. Для новых типов конструкций эти показатели можно получать путем составления соответствующих калькуляций.

Стоимость строительно-монтажных работ вычисляется по формуле:

ССМР = ПЗ+НР+СП

где ПЗ – прямые затраты, представляющие собой сумму денежных средств, необходимых для покрытия расходов на эксплуатацию строительных машин, заработную плату рабочих-строителей и приобретение строительных материалов, изделий и конструкций;

НР – накладные расходы (по МДС 81-33.2004 составляют 118% к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов));

СП – сметная прибыль (по МДС 81-25.2001 составляют 63% к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов)).

Расчет производится в таблице 6. Результаты заносятся в таблицу 7.

Таблица 6

Локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета) на монтаж деревянных конструкций.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

При выполнении расчета в таблице 6 необходимо учитывать материалы, принятые в проекте. В приложении 5, на основании которого производится расчет, представлены материалы, учтенные нормами ГЭСН, но при этом в проекте может быть принят другой сорт древесины.  В этом случае данные материалы меняются на соответствующие принятым в проекте.

Важно:

Не менять все материалы, которые представлены в списке, так как часть из них необходимы для производства работ и не являются конструкцией! (Например: в работе ФЕР 10-01-001-01 – Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м пункты 1.10. и 1.11. являются вспомогательными материалами, необходимыми для производства работ.)

Расход материалов по нормам указан  с запасом. (Например, в работе ФЕР 10-01-002-01 – Установка стропил основными материалами являются пункты 11.10., 11.11. и 11.12., пиломатериалы, которые в сумме дают объем 1,05 м3 древесины на 1 м3 конструкции. При замене этих материалов на принятые в проекте необходимо сохранить расход древесины.)

В работах с шифрами ФЕР 10-01-001-01… ФЕР 10-01-001-10, ФЕР 10-01-021-01… ФЕР 10-01-021-12 не учтена стоимость монтируемых конструкций! (Например: в работе ФЕР 10-01-001-01 – Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м пункты 1.13. и 1.14. являются основными конструктивными элементами, но у них не указаны расход и стоимость. Эти данные необходимо внести самостоятельно на основании расчетных значений и стоимости материалов по приложению 4.)

Таблица 7

Результаты расчётов

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Масса, т Расход основных материалов: – пиломатериалы, м3 – сталь, кг – клей, кг Стоимость материала (конструкции) на 01.2000, руб. Трудоемкость монтажа, чел.-ч Стоимость строительно-монтажных работ на 01.2000, руб. |  |  |

Сравнивая полученные значения, выбираем более эффективный вариант конструкции.

Пример выполнения расчетов:

Исходные данные:

Арки постоянного сечения, пролет l = 24 м, стрела подъема f = 6 м > l/6 при шаге 4,5 м, опоры железобетонные (рис.20). Район строительства III по снеговой нагрузке и I по скоростному напору ветра. Общее количество арок 10 шт.

Рис. 20. Поперечный разрез арки

В результате расчета было принято поперечное сечение арки b x h = 110 x 594 мм из 18 слоев толщиной 33 мм.

Объем гнутоклееной древесины на 1 полуарку составляет 1,31 м3.

Перечень и масса стальных деталей представлена в таблице 8.

Таблица 8

Спецификация стальных деталей

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Мас-са ед., кг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 52644-2006 | Болт М16 x 130 | 8 | 0,249 |  |
| 2 | ГОСТ 24379.1-2012 | Шпилька 3.М16 х 710 | 4 | 1,12 |  |
| 3 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.16.01 | 16 | 0,011 |  |
| 4 | ГОСТ Р 52645-2006 | Гайка М16.10 | 16 | 0,056 |  |
| 5 | ГОСТ 103-2006 | Накладка 400х200х12 | 2 | 7,536 |  |
| 6 | ГОСТ 11269-76 | Опорная пластина 610х300х12 | 2 | 17,24 |  |
| 7 | ГОСТ 8509-93 | L 200х200х12 длиной 200 мм | 4 | 7,394 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 86,67 кг |

Стоимость материалов и конструкций для одной арки объемом 2.62 м3 древесины будет складываться из:

- Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 (п.149 приложения 4) 7 232.00 х 2.62 = 18 947.84 руб

- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (п.351 приложения 4) 6 800.00 х 86.67 / 1 000 = 589.36 руб

ИТОГО стоимость 1 конструкции составит 19 537.20 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ определяем по расчету сметы таблица 9.

Таблица 9

Локальный ресурсный сметный расчет (локальная смета) на монтаж деревянных арок.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ФЕР 10-01-001-02 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 24 м | 1 конструкция |  | 10 | 50 895.64 | 508 956 |
| 1. 1. | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 34.32 | 343.2 | 9.62 | 3 302 |
| 1. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.54 | 15.4 |  |  |
| 1. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.68 | 6.8 | 111.99 | 762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  |
| 1. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.86 | 8.6 | 96.89 | 833 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 |  |
| 1. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.28 | 72.8 | 8.10 | 590 |
| 1. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.01 | 10.1 | 87.17 | 880 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 |  |
| 1. 7. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.2 | 9 424.00 | 1 885 |
| 1. 8. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.023 | 0.23 | 9 040.00 | 2 079 |
| 1. 9. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0016 | 0.016 | 11 978.00 | 192 |
| 1. 10. | ФССЦ 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.06 | 0.6 | 550.00 | 330 |
| 1. 11. | ФССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.11 | 1.1 | 832.70 | 916 |
| 1. 12. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0016 | 0.016 | 15 255.00 | 244 |
| 1. 13. | ФССЦ 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.08667 | 0.8667 | 6 800.00 | 511 |
| 1. 14. | ФССЦ 203-0421 | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 | м3 | 2,62 | 26.2 | 7 232.00 | 496 433 |
|  |  | Фонд оплаты труда |  |  |  |  | 3 510 |
|  |  | Накладные расходы (118%) |  |  |  |  | 4 142 |
|  |  | Сметная прибыль (63%) |  |  |  |  | 2 211 |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 515 309 |

Важно:

При расчете локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) колонки 6 и 8 являются расчетными, в остальных указаны исходные данные.

В колонке 7 прописываются базисные стоимости ресурсов в зависимости от единиц измерения, указанных в колонке 4 (они не зависят от объемов!).

Значение стоимости работы (пункт 1, колонка 7) определяется как сумма произведений стоимостей ресурсов (пункты 1.1. – 1.14, колонка 7) и их количества (пункты 1.1. – 1.14, колонка 5). При замене материалов изменяется стоимость работы и ее необходимо пересчитывать!

Количество по проектным данным (колонка 6) определяется как количество на единицу измерения (колонка 5), умноженное на объем работы, указанный в пункте 1 (колонка 6).

Общая сметная стоимость в базисных ценах (колонка 8) рассчитывается как произведение значений из колонки 6 и 7. Полученные значения округляются до целых или до 2-х знаков после запятой!

Пункты 1.13 и 1.14, выделенные цветом, были заменены на материалы и конструкции, принятые в проекте, с указанием объемов, полученных по расчету.

Фонд оплаты труда складывается из оплаты труда рабочих строителей и  машинистов. В приведенном примере фонд оплаты труда равен сумме 3 302 (пункт 1.1 колонка 8) и произведения 15,4 (пункт 1.1 колонка 6) на 13,5 (пункт 1.3 колонка 7). Накладные расходы и сметная прибыль считаются от фонда оплаты труда.

После завершения всех расчетов, полученные данные сводятся в таблицу 7. Пример оформления представлен в таблице 10.

Таблица 10

Результаты расчётов

| Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Масса, т Расход основных материалов: – пиломатериалы (гнутоклееные конструкции), м3 – сталь, кг – клей, кг Стоимость материала (конструкции) на 01.2000, руб. Трудоемкость монтажа, чел.-ч Стоимость строительно-монтажных работ на 01.2000, руб. | 1,4 2,62 86,67 - 19 537.20 15.4 515 309 |  |

7. Мероприятия по обеспечению долговечности
деревянных конструкций

Деревянные конструкции необходимо предохранять от гниения, возгорания и увлажнения. С этой целью, в зависимости от условий эксплуатации зданий, предусматриваются специальные мероприятия согласно источникам [1, 5, 6-9].

К мерам конструкционной защиты от гниения деревянных конструкций относятся: устройство надежной гидроизоляции и пароизоляции, обеспечение свободного доступа к опорным узлам конструкции, гидроизоляция деревянных элементов от кирпича, металла и бетона, устройство вентиляционных продухов в стеновых панелях и плитах покрытия.

Для изготовления конструкций допускается использовать пиломатериалы с влажностью по таблице 1 источника [3].

При эксплуатации конструкций в условиях постоянного или периодического увлажнения и невозможности устранить эти факторы с помощью конструкционных мер необходимо предусмотреть обработку древесины антисептиками согласно источникам [5, 8, 9].

Антисептическая защита каркаса плит и элементов конструкций производится при использовании следующих составов:

КФА — кремнефтористый аммоний;

ТФБА — тетрафторатаммония;

ББ-32 — техническая бура и борная кислота;

ХМБ-444 — раствор биохромата натрия, медного купороса, борной кислоты;

МБ-1 — раствор медного купороса, технической буры, углекислого аммония и борной кислоты;

Для защиты от увлажнения несущих клееных конструкций рекомендуется применять лаки или эмали:

– перхлорвиниловые — ХВ-110; ХВ-124; лак ХВ-784;

– пентафталевые — УР-49; УР-293; УР-294;

– уретаново-алкидную эмаль УРФ-1128.

Для защиты конструкций от возгорания [1] рекомендуется применять следующие пропиточные и окрасочные растворы:

МС-11 — диамония фосфата, сульфата аммония, фосфористого натрия;

ББ-11 — технической буры и борной кислоты;

ПП — углекислого калия и керосинового контакта;

МБ-1 — медного купороса и технической буры.

8. Оформление листов
пояснительной записки и листов чертежей

Пояснительная записка содержит титульный лист, задание на курсовое проектирование, содержание записки с нумерацией страниц, общую часть, выбор варианта несущей конструкции, статические и прочностные расчеты, указания по изготовлению, монтажу и эксплуатации конструкций, список использованной литературы.

Начало нумерации страниц пояснительной записки ведется со страницы «Содержание записки». Перед заголовком каждого раздела ставится порядковый номер раздела и далее после точки соответствующий номер подраздела.

Пояснительную записку следует писать на стандартных листах формата А4 чернилами или пастой (разборчиво), с обязательной иллюстрацией эскизами каждого расчетного элемента, а также расчетные схемы. Их допускается выполнять карандашом.

Так как проектирование является творческим процессом, то графическую часть следует предварительно выполнять в виде эскизов на миллиметровой бумаге в соответствующих масштабах. Только убедившись в правильности решения конструкции узлов и общей компоновочной схемы проекта (желательно правильность эскизных решений периодически согласовывать с руководителем проекта), следует выполнять чертежи «начисто».

Прежде чем начать вычерчивание тех или иных конструктивных схем, элементов каркаса здания или деталей, автор проекта должен четко представлять весь объем чертежных работ, что он желает изобразить на каждом листе, найти оптимальное компоновочное решение чертежа, т.е. расположить на листе схемы, узлы и детали таким образом, чтобы чертеж был выразительным, удобочитаемым и четко выражал замысел автора.

Каждый лист чертежа должен соответствовать своему назначению. Это значит, что на листе, предназначенном для объекта строительства (монтажные схемы, сборочные узлы элементов каркаса здания и т.п.), не следует изображать детали и узлы конструкций, предназначенные для завода-изготовителя.

Чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами СЭВ, ГОСТами «Единая система конструкторской документации» и ГОСТами проектной документации для строительства.

На первом листе рекомендуется выполнить:

– схему плана каркаса здания с привязкой к разбивочным осям и маркировкой всех несущих элементов;

– схему плана покрытия, связей с соответствующими привязками и маркировкой;

– схемы несущих конструкций каркаса и связей продольной и торцевой стен;

– схему поперечного разреза здания;

– основные узлы сопряжения элементов каркаса здания;

– спецификацию на основные отправочные марки элементов каркаса здания;

– спецификацию на основные справочные марки элементов каркаса здания;

– примечания.

В примечаниях следует указать основные технологические особенности монтажа несущих элементов, защиту деревянных конструкций от гниения и возгорания.

На втором листе выполняют:

– расчетно-геометрическую схему поперечника каркаса здания или основного несущего элемента покрытия (фермы, арки);

– рабочий чертеж основной отправочной марки (в зависимости от сложности конструкции, количество отправочных марок для разработки в виде рабочих чертежей уточняется руководителем проекта);

– узлы соединения элементов отправочной марки;

– спецификацию на одну отправочную марку (при изготовлении метал-лодеревянных конструкций необходимо выполнять раздельные спецификации на металл и древесину, при этом необходимо учесть, что цифровое обозначение позиций наносится последовательно и не должно повторяться на одном листе);

– примечания.

В примечаниях следует оговорить материал и влажность древесины, применяемой для изготовления конструкций, тип клея и основные способы изготовления конструкции.

Рекомендуемые масштабы:

– геометрические и монтажные схемы — 1:50, 1:100, 1:200;

– отправочные марки основных элементов — 1:20, 1:50;

– узлы и детали — 1:5, 1:10, 1:20.

Список рекомендуемой литературы

1.Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений". М., Минстрой РФ, 2002

2. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.  М.: Минрегион России, 2011.

3. СП 64 13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 11-25-80. Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. М.: Минрегион России, 2011.

4. СП 20.13330.2011. СНиП 2.01.07.-85* Нагрузки и воздействия. С картами.( Актуализированная редакция ). М.: Минрегион России, 2011.

5. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. — М.: Стройиздат, 2002

6. Пособие по проектированию деревянных конструкций / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. — М.: Стройиздат, 1986.

7. Руководство по изготовлению и контролю качества деревянных клееных конструкций / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. — М. : Стройиздат, 1981.

8. ГОСТ 20022.0-82. Древесина. Консервирование. Параметры защищенности.

9. ГОСТ 20022.0-80. Защита древесины. Классификация.

10. ГОСТ 2301-68 – 2308-68 (форматы; масштабы; линии; шрифты; изображения-виды; разрезы сечения; обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах; нанесение размеров и предельных отклонений).

11. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс. — М. : Высшая школа, 2007

12. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования / Ю.В. Слицкоухов и др. — М. : Стройиздат, 1991.

13. Конструкции из дерева и пластмасс / под ред. Карлсена. — М. : Стройиздат, 1986.

14. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования / под ред. В.И. Иванова. — Киев: Высшая школа, 1981.

15. Шишкин В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. — М.: Стройиздат, 1974.

16. Э.В. Филимонов и др. Конструкции из дерева и пластмасс. — Москва : Изд-во АСВ, 2004.

17. Шмидт А.Б., Дмитриев П.А. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры. — Москва : Изд-во АСВ, 2002.

18. Борисова И.С. Практикум по расчёту конструкций из дерева. — Кострома : КГСХА, 2014

19. Сборник задач и практические методы их решения по курсу Конструкции из дерева и пластмасс/В.М. Вдовин. В.Н. Карпов, М.: Издательство  АСВ, 2005

20. Проектирование и расчёт деревянных конструкций /И.М. Гринь,

Липецк, 2005

21. Конструкции из дерева и пластмасс  /Хромец Ю.Н., ред. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М : Академия , 2004.

22. Конструкции из дерева и пластмасс  /Гаппоев М.М. [и др.]. - М : АСВ, 2004.

23. Клееные армированные деревянные конструкции /В.Ю. Щуко, С.И. Рощина, Санкт-Петербург, ГИОРД, 2009

24. Конструкции из дерева и пластмасс. Конструирование и расчет деревянных ферм: Учебное пособие / Борисова И.С., сост.:  Кострома: КГСХА, 2011.

Литературный указатель по видам конструкций

1. Настилы, дощатые щиты [11, 19].

2. Прогоны [11, 14, 16; 20].

3. Панели покрытий [12, 14, 15, 20, 21].

4. Балки дощатоклееные [6, 12, 22, 23].

5. Балки клеефанерные [6, 12, 14].

6. Балки дощато-гвоздевые [14].

7. Арки дощатоклееные [6, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23].

8. Арки клеефанерные [6, 12, 14].

9. Арки решетчатые [17, 18].

10. Рамы дощатоклееные [6, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22].

11. Рамы клеефанерные [6, 12, 14, 19, 20, 22, 23].

12. Сегментные клееные фермы [12, 14, 20, 21,24].

13. Пятиугольные и односкатные металлодеревянные фермы:

а) с верхним поясом из клееных блоков [6, 14,20, 23, 24];

б) с верхним поясом из бруса [14].

14. Многоугольные брусчатые фермы [6, 14, 17, 24].

15. Треугольные фермы [6, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24].

16. Фермы на врубках [14, 16, 17, 24].

17. Фермы из фанерных профилей [14].

18. Фермы из стеклопластиковых труб [18].

19. Фермы шпренгельного типа с клееным верхним поясом [12].

20. Фермы сегментного очертания с клееным верхним поясом [12, 20, 23, ].

21. Связи в покрытиях. Пространственное крепление ферм [14].

приложения

### Приложение 1

Рекомендуемые уклоны и вес кровли

| Вид кровли | Рекомендуемый уклон, минимальный | Вес кровли, кН/м2 |
| --- | --- | --- |
| Кровли из рулонных материалов (рубероида, толя, пергамина), наклеиваемые на горячей мастике: |  |  |
| двухслойные | 1/7 | 0,06 |
| трехслойные | 1/14 | 0,09 |
| четырехслойные | 1/28 | 0,12 |
| пятислойные и более | 1/100, но не более 1/4 | 0,15 |
| Кровли из асбестоцементных плиток и шифера | 1/2 | 0,12-0,18 |
| Кровли из асбестоцементных листов обыкновенного профиля | 1/3 | 0,14 |
| То же, усиленного профиля | 1/3 | 0,2-0,22 |
| Кровли из черепицы | 1/2 | 0,5-0,65 |
| Кровли из листовой кровельной стали толщиной δ = 0,38-0,82 мм | 1/5 | 0,5 при δ = 0,5 мм |
| Кровля из волокнистого стеклопластика толщиной δ = 1,5-2,5 мм | 1/100 | 0,04 при δ = 2 мм |

Приложение 2

Рекомендуемые виды сборных ограждающих конструкций

| Материалы |  |  | Масса, кН/м2 | Стоимость «в деле», руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обшивка | обрамление | средний слой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плиты сплошные |  |  |  |  |
| Асбестоцемент листовой плоский | Деревянные бруски | Пенопласт заливочный марок ФРП, ПС-БС | 0,6-0,65 | 13 |
| То же | То же | Пенопласт с пустотами марки ПС | 0,65-0,7 | 15 |
| То же | То же | Пенопласт с пустотами марки ФРП, ПС-БС | 0,6-0,65 | 14 |
| То же | То же | Пенопласт с пустотами марки ПС-Б | 0,65-0,7 | 16 |
| Алюминий марки АМ, АМГ в плоских и волнистых листах | Бакелизированная фанера, ДСП | Пенопласт заливочный марок ФРП, ПС-Б, ПУ | 0,23 | 16 |
| Стеклопластик листовой | Любое | То же | 0,25 | 18 |
| Плиты ребристые |  |  |  |  |
| Светопроницаемый (полиэфирный) стеклопластик | Деревянные бруски | Деревянные бруски | 0,25-0,35 | 21 |
| То же | То же | Ребра из стеклопластика | 0,2-,025 | 24 |
| То же | То же | Волнистый светопроницаемый стеклопластик | 0,2-0,25 | 24 |
| Асбестоцемент листовой плоский | То же | Деревянные бруски, минеральный войлок | 0,7-0,75 | 15 |
| Фанера с гидроизоляционным ковром | То же | То же | 0,6-0,65 | 16-18 |
| Стеклопластик неориентированный (полиэфирный) | Стеклопластик профильный | Ребра из стеклопластика, пенопласт | 0,25-0,3 | 25 |
| Стеклопластик неориентированный (полиэфирный) | Деревянные бруски | Деревянные бруски, пенопласт | 0,3-0,35 | 23 |
| Панели сплошной конструкции |  |  |  |  |
| Асбестоцемент листовой | Деревянные бруски | Пенопласт заливочный | 0,5 | 13 |
| То же | Асбестоцемент профильный | То же | 0,5 | 14 |
| Асбестоцемент листовой | – | Риплит | 0,5-0,6 | 17 |
| Фанера ПВ | Деревянные бруски | Пенопласт заливочный | 0,4 | 13 |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий листовой марки АМ, АМГ | ДСП | То же | 0,35 | 16 |
| Алюминий марки АМГ в гофрированных листах | – | Пенополиуретан заливочный | 0,09 | 13 |
| Панели ребристые |  |  |  |  |
| Стеклопластик полиэфирный светонепроницаемый | Деревянные бруски | Деревянные бруски | 0,2-0,25 | 18 |
| То же | То же | Ребра из стеклопластика | 0,18-0,23 | 24 |
| Асбестоцемент листовой плоский | То же | Деревянные бруски, минеральный войлок | 0,5-0,55 | 11 |
| Фанера, ВП | То же | То же | 0,45-0,5 | 14-15 |

Приложение 3

Удельная трудоёмкость изготовления 
деревянных конструкций из брусьев и досок

| Конфигурации | Удельная трудоёмкость, чел.-ч/м |
| --- | --- |
| Малодеревянные брусчатые фермы | 0,32 |
| Фермы из досок | 0,15 |
| Трёхшарнирные арки | 0,19 |
| Балки: – на пластинчатых нагелях | 0,47 |
| – из брусьев | 0,03 |
| – из досок | 0,01 |

Приложение 4

Извлечения из Федерального сборника сметных цен

| № поз | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость материалов на 01.2000, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|  |  | Пиломатериалы |  |  |
| 1. | ФССЦ 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1 700.00 |
| 2. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1 601.00 |
| 3. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1 287.00 |
| 4. | ФССЦ 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1 056.00 |
| 5. | ФССЦ 102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 2 100.00 |
| 6. | ФССЦ 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1 980.00 |
| 7. | ФССЦ 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 1 553.00 |
| 8. | ФССЦ 102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 1 065.30 |
| 9. | ФССЦ 102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2 308.00 |
| 10. | ФССЦ 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2 156.00 |
| 11. | ФССЦ 102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 1 514.20 |
| 12. | ФССЦ 102-0034 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта | м3 | 1 175.06 |
| 13. | ФССЦ 102-0043 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | м3 | 2 308.00 |
| 14. | ФССЦ 102-0044 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м3 | 1 665.00 |
| 15. | ФССЦ 102-0045 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1 414.50 |
| 16. | ФССЦ 102-0046 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 1 036.70 |
| 17. | ФССЦ 102-0047 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 962.83 |
| 18. | ФССЦ 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 492.00 |
| 19. | ФССЦ 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 1 242.20 |
| 20. | ФССЦ 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | м3 | 832.70 |
| 21. | ФССЦ 102-0051 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 1 759.86 |
| 22. | ФССЦ 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1 375.00 |
| 23. | ФССЦ 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1 100.00 |
| 24. | ФССЦ 102-0054 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 832.70 |
| 25. | ФССЦ 102-0055 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 | 1 713.49 |
| 26. | ФССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1 430.00 |
| 27. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1 155.00 |
| 28. | ФССЦ 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 1 010.00 |
| 29. | ФССЦ 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 1 572.00 |
| 30. | ФССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1 320.00 |
| 31. | ФССЦ 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1 056.00 |
| 32. | ФССЦ 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770.00 |
| 33. | ФССЦ 102-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1 850.00 |
| 34. | ФССЦ 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1 436.20 |
| 35. | ФССЦ 102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1 100.00 |
| 36. | ФССЦ 102-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 779.60 |
| 37. | ФССЦ 102-0087 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта | м3 | 1 692.06 |
| 38. | ФССЦ 102-0088 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта | м3 | 1 516.00 |
| 39. | ФССЦ 102-0089 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 1 132.64 |
| 40. | ФССЦ 102-0090 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, IV сорта | м3 | 826.22 |
| 41. | ФССЦ 102-0091 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2 292.78 |
| 42. | ФССЦ 102-0092 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 1 963.74 |
| 43. | ФССЦ 102-0093 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 1 532.59 |
| 44. | ФССЦ 102-0094 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта | м3 | 1 054.44 |
| 45. | ФССЦ 102-0103 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта | м3 | 2 223.60 |
| 46. | ФССЦ 102-0104 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м3 | 1 831.29 |
| 47. | ФССЦ 102-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1 434.99 |
| 48. | ФССЦ 102-0106 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 1 033.52 |
| 49. | ФССЦ 102-0107 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 853.37 |
| 50. | ФССЦ 102-0108 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 355.00 |
| 51. | ФССЦ 102-0109 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 1 209.79 |
| 52. | ФССЦ 102-0110 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта | м3 | 882.96 |
| 53. | ФССЦ 102-0111 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 1 638.97 |
| 54. | ФССЦ 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1 243.00 |
| 55. | ФССЦ 102-0113 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1 045.00 |
| 56. | ФССЦ 102-0114 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 775.00 |
| 57. | ФССЦ 102-0115 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 | 1 592.67 |
| 58. | ФССЦ 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1 233.00 |
| 59. | ФССЦ 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1 100.00 |
| 60. | ФССЦ 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 620.00 |
| 61. | ФССЦ 102-0119 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 1 725.54 |
| 62. | ФССЦ 102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1 247.00 |
| 63. | ФССЦ 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 968.00 |
| 64. | ФССЦ 102-0122 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 773.70 |
| 65. | ФССЦ 102-0147 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта | м3 | 1 997.98 |
| 66. | ФССЦ 102-0148 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта | м3 | 1 497.66 |
| 67. | ФССЦ 102-0149 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта | м3 | 1 097.86 |
| 68. | ФССЦ 102-0150 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта | м3 | 2 146.95 |
| 69. | ФССЦ 102-0151 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта | м3 | 1 600.27 |
| 70. | ФССЦ 102-0152 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта | м3 | 1 199.52 |
| 71. | ФССЦ 102-0153 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 847.99 |
| 72. | ФССЦ 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 784.00 |
| 73. | ФССЦ 102-0155 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 1 057.61 |
| 74. | ФССЦ 102-0156 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 1 697.95 |
| 75. | ФССЦ 102-0157 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м3 | 1 367.22 |
| 76. | ФССЦ 102-0158 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 983.19 |
| 77. | ФССЦ 102-0159 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м3 | 1 621.00 |
| 78. | ФССЦ 102-0160 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м3 | 1 302.34 |
| 79. | ФССЦ 102-0161 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м3 | 923.66 |
| 80. | ФССЦ 102-0171 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта | м3 | 1 537.42 |
| 81. | ФССЦ 102-0172 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта | м3 | 1 253.86 |
| 82. | ФССЦ 102-0173 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта | м3 | 895.24 |
| 83. | ФССЦ 102-0174 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта | м3 | 1 855.06 |
| 84. | ФССЦ 102-0175 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта | м3 | 1 478.38 |
| 85. | ФССЦ 102-0176 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта | м3 | 1 036.38 |
| 86. | ФССЦ 102-0177 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 614.56 |
| 87. | ФССЦ 102-0178 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 298.20 |
| 88. | ФССЦ 102-0179 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 542.10 |
| 89. | ФССЦ 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 1 320.00 |
| 90. | ФССЦ 102-0181 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м3 | 1 200.59 |
| 91. | ФССЦ 102-0182 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 862.34 |
| 92. | ФССЦ 102-0183 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м3 | 1 420.59 |
| 93. | ФССЦ 102-0184 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м3 | 1 145.68 |
| 94. | ФССЦ 102-0185 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м3 | 834.30 |
| 95. | ФССЦ 102-0195 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта | м3 | 1 841.43 |
| 96. | ФССЦ 102-0196 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта | м3 | 1 517.44 |
| 97. | ФССЦ 102-0197 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта | м3 | 1 095.99 |
| 98. | ФССЦ 102-0198 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта | м3 | 2 014.16 |
| 99. | ФССЦ 102-0199 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта | м3 | 1 603.70 |
| 100. | ФССЦ 102-0200 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта | м3 | 1 139.90 |
| 101. | ФССЦ 102-0201 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 734.18 |
| 102. | ФССЦ 102-0202 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 396.22 |
| 103. | ФССЦ 102-0203 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 996.13 |
| 104. | ФССЦ 102-0204 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 1 586.97 |
| 105. | ФССЦ 102-0204 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 1 586.97 |
| 106. | ФССЦ 102-0205 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м3 | 1 209.82 |
| 107. | ФССЦ 102-0206 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 876.07 |
| 108. | ФССЦ 102-0207 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м3 | 1 516.08 |
| 109. | ФССЦ 102-0208 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м3 | 1 230.03 |
| 110. | ФССЦ 102-0209 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м3 | 893.91 |
| 111. | ФССЦ 102-0219 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта | м3 | 1 570.50 |
| 112. | ФССЦ 102-0220 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта | м3 | 1 297.32 |
| 113. | ФССЦ 102-0221 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта | м3 | 931.53 |
| 114. | ФССЦ 102-0222 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта | м3 | 1 727.86 |
| 115. | ФССЦ 102-0223 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта | м3 | 1 394.84 |
| 116. | ФССЦ 102-0224 | Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта | м3 | 986.89 |
| 117. | ФССЦ 102-0225 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта | м3 | 1 487.85 |
| 118. | ФССЦ 102-0226 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1 203.11 |
| 119. | ФССЦ 102-0227 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 862.34 |
| 120. | ФССЦ 102-0228 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 1 369.09 |
| 121. | ФССЦ 102-0229 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта | м3 | 1 108.22 |
| 122. | ФССЦ 102-0230 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 806.49 |
| 123. | ФССЦ 102-0231 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м3 | 1 300.22 |
| 124. | ФССЦ 102-0232 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта | м3 | 1 063.73 |
| 125. | ФССЦ 102-0233 | Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | м3 | 773.35 |
| 126. | ФССЦ 102-8008 | Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м3 | 5 200.00 |
| 127. | ФССЦ 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1 410.00 |
| 128. | ФССЦ 102-8010 | Бруски и брусья дубовые толщиной 75 мм и более, I сорта | м3 | 5 024.00 |
| 129. | ФССЦ 102-8011 | Бруски и брусья дубовые толщиной 35 мм и более, I сорта | м3 | 6 463.00 |
|  |  | Клееные конструкции |  |  |
| 130. | ФССЦ 102-0351 | Брус клееный, профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 | 5 362.96 |
| 131. | ФССЦ 102-0352 | Брус клееный, не профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 | 5 362.96 |
| 132. | ФССЦ 102-0353 | Брус клееный, профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 | 8 467.83 |
| 133. | ФССЦ 102-0354 | Брус клееный, не профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм | м3 | 8 467.83 |
| 134. | ФССЦ 102-0355 | Брус клееный, профилированный (сосна) с одной ламелью из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м3 | 7 338.79 |
| 135. | ФССЦ 102-0356 | Брус клееный, профилированный (сосна) с двумя ламелями из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками | м3 | 7 903.31 |
| 136. | ФССЦ 102-0357 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | м3 | 6 492.00 |
| 137. | ФССЦ 102-0358 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (сосна) | м3 | 6 492.00 |
| 138. | ФССЦ 102-0359 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | м3 | 9 455.75 |
| 139. | ФССЦ 102-0360 | Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (лиственница) | м3 | 9 455.75 |
| 140. | ФССЦ 203-0412 | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 | м3 | 4 972.00 |
| 141. | ФССЦ 203-0413 | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 | м3 | 5 491.80 |
| 142. | ФССЦ 203-0414 | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50 | м3 | 5 000.00 |
| 143. | ФССЦ 203-0415 | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100 | м3 | 5 909.90 |
| 144. | ФССЦ 203-0416 | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3 | м3 | 5 000.00 |
| 145. | ФССЦ 203-0417 | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12 | м3 | 5 457.90 |
| 146. | ФССЦ 203-0418 | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50 | м3 | 5 593.50 |
| 147. | ФССЦ 203-0419 | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100 | м3 | 4 881.60 |
| 148. | ФССЦ 203-0420 | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 | м3 | 5 909.90 |
| 149. | ФССЦ 203-0421 | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 | м3 | 7 232.00 |
| 150. | ФССЦ 203-0422 | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50 | м3 | 7 130.30 |
| 151. | ФССЦ 203-0423 | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100 | м3 | 6 621.80 |
| 152. | ФССЦ 203-0424 | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3 | м3 | 6 486.20 |
| 153. | ФССЦ 203-0425 | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12 | м3 | 7 774.40 |
| 154. | ФССЦ 203-0426 | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50 | м3 | 7 288.50 |
| 155. | ФССЦ 203-0427 | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100 | м3 | 7 424.10 |
|  |  | Фанера |  |  |
| 156. | ФССЦ 102-0294 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм | м2 | 22.08 |
| 157. | ФССЦ 102-0299 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х7 мм | м2 | 33.97 |
| 158. | ФССЦ 102-0304 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х9 мм | м2 | 46.34 |
| 159. | ФССЦ 102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 46.34 |
| 160. | ФССЦ 102-0310 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм | м2 | 55.28 |
| 161. | ФССЦ 102-0311 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х15 мм | м2 | 69.49 |
| 162. | ФССЦ 102-0312 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм | м2 | 90.80 |
| 163. | ФССЦ 102-0317 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 5 мм | м3 | 17 630.38 |
| 164. | ФССЦ 102-0318 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 6 мм | м3 | 17 630.38 |
| 165. | ФССЦ 102-0319 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 7 мм | м3 | 17 457.69 |
| 166. | ФССЦ 102-0320 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 8 мм | м3 | 17 457.69 |
| 167. | ФССЦ 102-0321 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 9 мм | м3 | 17 457.69 |
| 168. | ФССЦ 102-0322 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 10 мм | м3 | 17 457.69 |
| 169. | ФССЦ 102-0323 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 12 мм | м3 | 17 117.08 |
| 170. | ФССЦ 102-0324 | Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 20 мм и выше | м3 | 16 608.55 |
| 171. | ФССЦ 102-0405 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 4 мм | м3 | 7 490.95 |
| 172. | ФССЦ 102-0406 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 4 мм | м3 | 6 122.59 |
| 173. | ФССЦ 102-0407 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 6 мм | м3 | 6 420.82 |
| 174. | ФССЦ 102-0408 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 9 мм | м3 | 3 742.55 |
| 175. | ФССЦ 102-0409 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 4 мм | м3 | 6 969.98 |
| 176. | ФССЦ 102-0410 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 4 мм | м3 | 5 878.08 |
| 177. | ФССЦ 102-0411 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 4 мм | м3 | 5 423.12 |
| 178. | ФССЦ 102-0412 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 4 мм | м3 | 5 204.73 |
| 179. | ФССЦ 102-0413 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 4 мм | м3 | 4 585.99 |
| 180. | ФССЦ 102-0414 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 6 мм | м3 | 5 944.79 |
| 181. | ФССЦ 102-0415 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 6 мм | м3 | 5 483.78 |
| 182. | ФССЦ 102-0416 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 6 мм | м3 | 5 010.62 |
| 183. | ФССЦ 102-0417 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 6 мм | м3 | 4 852.89 |
| 184. | ФССЦ 102-0418 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 6 мм | м3 | 4 707.31 |
| 185. | ФССЦ 102-0419 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 6 мм | м3 | 4 197.75 |
| 186. | ФССЦ 102-0420 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 8 мм | м3 | 6 134.12 |
| 187. | ФССЦ 102-0421 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 8 мм | м3 | 5 454.05 |
| 188. | ФССЦ 102-0422 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 8 мм | м3 | 5 020.42 |
| 189. | ФССЦ 102-0423 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 8 мм | м3 | 4 722.80 |
| 190. | ФССЦ 102-0424 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 8 мм | м3 | 4 627.19 |
| 191. | ФССЦ 102-0425 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 8 мм | м3 | 4 449.42 |
| 192. | ФССЦ 102-0426 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 8 мм | м3 | 3 983.48 |
| 193. | ФССЦ 102-0427 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 9 мм | м3 | 5 900.01 |
| 194. | ФССЦ 102-0428 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 9 мм | м3 | 5 216.87 |
| 195. | ФССЦ 102-0429 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 9 мм | м3 | 4 846.06 |
| 196. | ФССЦ 102-0430 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 9 мм | м3 | 4 645.71 |
| 197. | ФССЦ 102-0431 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 9 мм | м3 | 4 521.28 |
| 198. | ФССЦ 102-0432 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 9 мм | м3 | 4 327.17 |
| 199. | ФССЦ 102-0433 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 10 мм | м3 | 5 894.28 |
| 200. | ФССЦ 102-0434 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 10 мм | м3 | 5 175.61 |
| 201. | ФССЦ 102-0435 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 10 мм | м3 | 4 833.48 |
| 202. | ФССЦ 102-0436 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 4 604.09 |
| 203. | ФССЦ 102-0437 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 10 мм | м3 | 4 425.84 |
| 204. | ФССЦ 102-0438 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 10 мм | м3 | 4 178.35 |
| 205. | ФССЦ 102-0439 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 10 мм | м3 | 3 802.17 |
| 206. | ФССЦ 102-0440 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 12 мм | м3 | 5 362.46 |
| 207. | ФССЦ 102-0441 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 12 мм | м3 | 4 701.25 |
| 208. | ФССЦ 102-0442 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 12 мм | м3 | 4 391.87 |
| 209. | ФССЦ 102-0443 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 4 319.09 |
| 210. | ФССЦ 102-0444 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 12 мм | м3 | 4 021.84 |
| 211. | ФССЦ 102-0445 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 12 мм | м3 | 3 797.39 |
| 212. | ФССЦ 102-0446 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 12 мм | м3 | 3 542.62 |
| 213. | ФССЦ 102-0447 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 15 мм | м3 | 4 804.37 |
| 214. | ФССЦ 102-0448 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 15 мм | м3 | 4 275.40 |
| 215. | ФССЦ 102-0449 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 15 мм | м3 | 3 998.79 |
| 216. | ФССЦ 102-0450 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 15 мм | м3 | 3 955.11 |
| 217. | ФССЦ 102-0451 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 15 мм | м3 | 3 858.06 |
| 218. | ФССЦ 102-0452 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 15 мм | м3 | 3 610.57 |
| 219. | ФССЦ 102-0453 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 15 мм | м3 | 3 411.59 |
| 220. | ФССЦ 102-0454 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 18 мм | м3 | 4 545.56 |
| 221. | ФССЦ 102-0455 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 18 мм | м3 | 3 979.38 |
| 222. | ФССЦ 102-0456 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 18 мм | м3 | 3 736.74 |
| 223. | ФССЦ 102-0457 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 18 мм | м3 | 3 651.80 |
| 224. | ФССЦ 102-0458 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 18 мм | м3 | 3 538.57 |
| 225. | ФССЦ 102-0459 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 18 мм | м3 | 3 530.49 |
| 226. | ФССЦ 102-0460 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 18 мм | м3 | 3 352.55 |
| 227. | ФССЦ 102-0461 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 21 мм | м3 | 4 448.29 |
| 228. | ФССЦ 102-0462 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 21 мм | м3 | 3 979.38 |
| 229. | ФССЦ 102-0463 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 21 мм | м3 | 3 736.74 |
| 230. | ФССЦ 102-0464 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 21 мм | м3 | 3 650.07 |
| 231. | ФССЦ 102-0465 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 21 мм | м3 | 3 539.16 |
| 232. | ФССЦ 102-0466 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 21 мм | м3 | 3 528.75 |
| 233. | ФССЦ 102-0467 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 21 мм | м3 | 3 351.96 |
| 234. | ФССЦ 102-0468 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 24 мм | м3 | 4 434.35 |
| 235. | ФССЦ 102-0469 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 24 мм | м3 | 3 885.35 |
| 236. | ФССЦ 102-0470 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 24 мм | м3 | 3 639.68 |
| 237. | ФССЦ 102-0471 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 24 мм | м3 | 3 560.81 |
| 238. | ФССЦ 102-0472 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 24 мм | м3 | 3 451.61 |
| 239. | ФССЦ 102-0473 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 24 мм | м3 | 3 430.39 |
| 240. | ФССЦ 102-0474 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 24 мм | м3 | 3 309.07 |
| 241. | ФССЦ 102-0475 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 27 мм | м3 | 4 435.01 |
| 242. | ФССЦ 102-0476 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 27 мм | м3 | 3 885.02 |
| 243. | ФССЦ 102-0477 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 27 мм | м3 | 3 639.68 |
| 244. | ФССЦ 102-0478 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 27 мм | м3 | 3 561.49 |
| 245. | ФССЦ 102-0479 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 27 мм | м3 | 3 393.91 |
| 246. | ФССЦ 102-0480 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 27 мм | м3 | 3 419.43 |
| 247. | ФССЦ 102-0481 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 27 мм | м3 | 3 300.79 |
| 248. | ФССЦ 102-0482 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 30 мм | м3 | 4 224.44 |
| 249. | ФССЦ 102-0483 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 30 мм | м3 | 3 712.46 |
| 250. | ФССЦ 102-0484 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 30 мм | м3 | 3 474.68 |
| 251. | ФССЦ 102-0485 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 30 мм | м3 | 3 394.60 |
| 252. | ФССЦ 102-0486 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 30 мм | м3 | 3 297.55 |
| 253. | ФССЦ 102-0487 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 30 мм | м3 | 3 258.73 |
| 254. | ФССЦ 102-0488 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 30 мм | м3 | 3 117.98 |
| 255. | ФССЦ 102-0534 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 4 мм | м3 | 8 355.60 |
| 256. | ФССЦ 102-0535 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 4 мм | м3 | 7 494.59 |
| 257. | ФССЦ 102-0536 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 4 мм | м3 | 6 829.29 |
| 258. | ФССЦ 102-0537 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 4 мм | м3 | 6 320.51 |
| 259. | ФССЦ 102-0538 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 4 мм | м3 | 5 831.30 |
| 260. | ФССЦ 102-0539 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 4 мм | м3 | 5 596.49 |
| 261. | ФССЦ 102-0540 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 4 мм | м3 | 4 931.17 |
| 262. | ФССЦ 102-0541 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 6 мм | м3 | 7 161.93 |
| 263. | ФССЦ 102-0542 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 6 мм | м3 | 6 392.25 |
| 264. | ФССЦ 102-0543 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 6 мм | м3 | 5 896.53 |
| 265. | ФССЦ 102-0544 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 6 мм | м3 | 5 387.76 |
| 266. | ФССЦ 102-0545 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 6 мм | м3 | 5 218.17 |
| 267. | ФССЦ 102-0546 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 6 мм | м3 | 5 061.63 |
| 268. | ФССЦ 102-0547 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 6 мм | м3 | 4 513.72 |
| 269. | ФССЦ 102-0548 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 8 мм | м3 | 6 595.83 |
| 270. | ФССЦ 102-0549 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 8 мм | м3 | 5 864.57 |
| 271. | ФССЦ 102-0550 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 8 мм | м3 | 5 398.30 |
| 272. | ФССЦ 102-0551 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 8 мм | м3 | 5 078.28 |
| 273. | ФССЦ 102-0552 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 8 мм | м3 | 4 975.47 |
| 274. | ФССЦ 102-0553 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 8 мм | м3 | 4 784.33 |
| 275. | ФССЦ 102-0554 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 8 мм | м3 | 4 283.31 |
| 276. | ФССЦ 102-0555 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 9 мм | м3 | 6 344.09 |
| 277. | ФССЦ 102-0556 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 9 мм | м3 | 5 609.53 |
| 278. | ФССЦ 102-0557 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 9 мм | м3 | 5 210.81 |
| 279. | ФССЦ 102-0558 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 9 мм | м3 | 4 995.40 |
| 280. | ФССЦ 102-0559 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 9 мм | м3 | 4 861.60 |
| 281. | ФССЦ 102-0560 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 9 мм | м3 | 4 652.86 |
| 282. | ФССЦ 102-0561 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 9 мм | м3 | 4 174.53 |
| 283. | ФССЦ 102-0562 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 10 мм | м3 | 6 337.93 |
| 284. | ФССЦ 102-0563 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 10 мм | м3 | 5 565.18 |
| 285. | ФССЦ 102-0564 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 10 мм | м3 | 5 197.30 |
| 286. | ФССЦ 102-0565 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 4 950.63 |
| 287. | ФССЦ 102-0566 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 10 мм | м3 | 4 758.97 |
| 288. | ФССЦ 102-0567 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 10 мм | м3 | 4 492.85 |
| 289. | ФССЦ 102-0568 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 10 мм | м3 | 4 088.36 |
| 290. | ФССЦ 102-0569 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 12 мм | м3 | 5 766.09 |
| 291. | ФССЦ 102-0570 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 12 мм | м3 | 5 055.10 |
| 292. | ФССЦ 102-0571 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 12 мм | м3 | 4 722.45 |
| 293. | ФССЦ 102-0572 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 4 644.18 |
| 294. | ФССЦ 102-0573 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 12 мм | м3 | 4 324.56 |
| 295. | ФССЦ 102-0574 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 12 мм | м3 | 4 083.22 |
| 296. | ФССЦ 102-0575 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 12 мм | м3 | 3 809.26 |
| 297. | ФССЦ 102-0576 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 15 мм | м3 | 5 165.98 |
| 298. | ФССЦ 102-0577 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 15 мм | м3 | 4 597.21 |
| 299. | ФССЦ 102-0578 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 15 мм | м3 | 4 299.77 |
| 300. | ФССЦ 102-0579 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 15 мм | м3 | 4 252.81 |
| 301. | ФССЦ 102-0580 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 15 мм | м3 | 4 148.44 |
| 302. | ФССЦ 102-0581 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 15 мм | м3 | 3 882.32 |
| 303. | ФССЦ 102-0582 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 15 мм | м3 | 3 668.37 |
| 304. | ФССЦ 102-0583 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 18 мм | м3 | 4 887.69 |
| 305. | ФССЦ 102-0584 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 18 мм | м3 | 4 278.89 |
| 306. | ФССЦ 102-0585 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 18 мм | м3 | 4 017.99 |
| 307. | ФССЦ 102-0586 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 18 мм | м3 | 3 926.67 |
| 308. | ФССЦ 102-0587 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 18 мм | м3 | 3 804.92 |
| 309. | ФССЦ 102-0588 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 18 мм | м3 | 3 796.22 |
| 310. | ФССЦ 102-0589 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 18 мм | м3 | 3 604.88 |
| 311. | ФССЦ 102-0590 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 21 мм | м3 | 4 783.12 |
| 312. | ФССЦ 102-0591 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 21 мм | м3 | 4 278.89 |
| 313. | ФССЦ 102-0592 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 21 мм | м3 | 4 017.99 |
| 314. | ФССЦ 102-0593 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 21 мм | м3 | 3 924.81 |
| 315. | ФССЦ 102-0594 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 21 мм | м3 | 3 805.54 |
| 316. | ФССЦ 102-0595 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 21 мм | м3 | 3 794.36 |
| 317. | ФССЦ 102-0596 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 21 мм | м3 | 3 604.26 |
| 318. | ФССЦ 102-0597 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 24 мм | м3 | 4 768.10 |
| 319. | ФССЦ 102-0598 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 24 мм | м3 | 4 177.81 |
| 320. | ФССЦ 102-0599 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 24 мм | м3 | 3 913.63 |
| 321. | ФССЦ 102-0600 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 24 мм | м3 | 3 828.83 |
| 322. | ФССЦ 102-0601 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 24 мм | м3 | 3 711.42 |
| 323. | ФССЦ 102-0602 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 24 мм | м3 | 3 688.60 |
| 324. | ФССЦ 102-0603 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 24 мм | м3 | 3 558.14 |
| 325. | ФССЦ 102-0604 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 27 мм | м3 | 4 768.84 |
| 326. | ФССЦ 102-0605 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 27 мм | м3 | 4 177.43 |
| 327. | ФССЦ 102-0606 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 27 мм | м3 | 3 913.63 |
| 328. | ФССЦ 102-0607 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 27 мм | м3 | 3 829.56 |
| 329. | ФССЦ 102-0608 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 27 мм | м3 | 3 649.37 |
| 330. | ФССЦ 102-0609 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 27 мм | м3 | 3 676.80 |
| 331. | ФССЦ 102-0610 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 27 мм | м3 | 3 549.24 |
| 332. | ФССЦ 102-0611 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 30 мм | м3 | 4 542.42 |
| 333. | ФССЦ 102-0612 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 30 мм | м3 | 3 991.90 |
| 334. | ФССЦ 102-0613 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 30 мм | м3 | 3 736.21 |
| 335. | ФССЦ 102-0614 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 30 мм | м3 | 3 650.11 |
| 336. | ФССЦ 102-0615 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 30 мм | м3 | 3 545.74 |
| 337. | ФССЦ 102-0616 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 30 мм | м3 | 3 504.01 |
| 338. | ФССЦ 102-0617 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 30 мм | м3 | 3 352.67 |
|  |  | Панели |  |  |
| 339. | ФССЦ 203-0848 | Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м2 | 403.89 |
| 340. | ФССЦ 203-0849 | Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м2 | 403.89 |
| 341. | ФССЦ 203-0850 | Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м2 | 406.46 |
| 342. | ФССЦ 203-0851 | Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 217 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м2 | 451.54 |
| 343. | ФССЦ 203-0852 | Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009 | м2 | 415.40 |
|  |  | Клей |  |  |
| 344. | ФССЦ 113-0273 | Клей эпоксидный | т | 73 000.00 |
| 345. | ФССЦ 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 12 900.00 |
| 346. | ФССЦ 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 12 330.00 |
| 347. | ФССЦ 113-0075 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-4, сорт высший | т | 18 711.47 |
| 348. | ФССЦ 113-0076 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-4, сорт I | т | 17 543.11 |
| 349. | ФССЦ 113-8039 | Клей акриловый ПОЛАКС | т | 7 943.10 |
|  |  | Стальные элементы |  |  |
| 350. | ФССЦ 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 5 804.00 |
| 351. | ФССЦ 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 6 800.00 |
| 352. | ФССЦ 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 7 418.82 |
| 353. | ФССЦ 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 6 780.00 |
| 354. | ФССЦ 204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 6 726.18 |
| 355. | ФССЦ 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 6 508.75 |
| 356. | ФССЦ 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 6 210.00 |
| 357. | ФССЦ 204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 5 650.00 |
| 358. | ФССЦ 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | т | 5 520.00 |
| 359. | ФССЦ 204-0008 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм | т | 5 410.16 |
| 360. | ФССЦ 204-0009 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 32-40 мм | т | 5 305.74 |
| 361. | ФССЦ 204-0010 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром более 45 мм | т | 5 246.64 |
| 362. | ФССЦ 204-0011 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм | т | 6 147.20 |
| 363. | ФССЦ 204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 5 950.00 |
| 364. | ФССЦ 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм | т | 5 859.05 |
| 365. | ФССЦ 204-0014 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 16-18 мм | т | 5 650.00 |
| 366. | ФССЦ 204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм | т | 5 650.00 |
| 367. | ФССЦ 204-0016 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 25-28 мм | т | 5 640.96 |
| 368. | ФССЦ 204-0017 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм | т | 5 435.00 |
| 369. | ФССЦ 204-0018 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром более 45 мм | т | 5 324.00 |
| 370. | ФССЦ 204-0019 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 8 213.72 |
| 371. | ФССЦ 204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 8 102.64 |
| 372. | ФССЦ 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 8 014.15 |
| 373. | ФССЦ 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 7 997.23 |
| 374. | ФССЦ 204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 7 997.23 |
| 375. | ФССЦ 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 7 956.21 |
| 376. | ФССЦ 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 7 917.00 |
| 377. | ФССЦ 204-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | т | 7 792.12 |
| 378. | ФССЦ 204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 7 664.00 |
| 379. | ФССЦ 101-2541 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 6 031.00 |
| 380. | ФССЦ 101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 5 763.00 |
| 381. | ФССЦ 101-2543 | Сталь угловая 60х60х4 мм | т | 5 548.88 |
| 382. | ФССЦ 101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 5 636.21 |
| 383. | ФССЦ 101-2545 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 5 531.93 |
| 384. | ФССЦ 101-2546 | Сталь угловая 80х80 мм | т | 5 763.00 |
| 385. | ФССЦ 101-3706 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 6 630.54 |
| 386. | ФССЦ 101-3707 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 80х80 мм | т | 6 546.03 |
| 387. | ФССЦ 101-3708 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 90х90 мм | т | 6 528.03 |
| 388. | ФССЦ 101-3709 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм | т | 6 257.32 |
| 389. | ФССЦ 101-3710 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 180х180 мм | т | 6 242.68 |
| 390. | ФССЦ 101-3711 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 200х200 мм | т | 6 219.67 |
| 391. | ФССЦ 101-3683 | Швеллеры № 6,5 сталь марки Ст3пс | т | 5 100.00 |
| 392. | ФССЦ 101-3684 | Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс | т | 5 000.00 |
| 393. | ФССЦ 101-3685 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 4 900.00 |
| 394. | ФССЦ 101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 4 900.00 |
| 395. | ФССЦ 101-3687 | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 4 800.00 |
| 396. | ФССЦ 101-3688 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 4 800.00 |
| 397. | ФССЦ 101-3689 | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс | т | 4 700.00 |
| 398. | ФССЦ 101-3690 | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс | т | 4 700.00 |
| 399. | ФССЦ 101-3691 | Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс | т | 4 600.00 |
| 400. | ФССЦ 101-3692 | Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс | т | 4 600.00 |
| 401. | ФССЦ 101-3693 | Швеллеры № 26 сталь марки Ст3пс | т | 4 500.00 |

Приложение 5

Извлечения из ГЭСН и ФЕР

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Сметная стоимость в базисных ценах на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | ФЕР 10-01-001-01 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м | 1 конструкция |  | 831.57 |
| 1. 1. | 1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 21.67 | 9.40 |
| 1. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.8 |  |
| 1. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.24 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 1. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.56 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 1. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.3 | 8.10 |
| 1. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 1. 7. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.013 | 9 424.00 |
| 1. 8. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 9 040.00 |
| 1. 9. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0016 | 11 978.00 |
| 1. 10. | ФССЦ 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.06 | 550.00 |
| 1. 11. | ФССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.11 | 832.70 |
| 1. 12. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0016 | 15 255.00 |
| 1. 13. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 1. 14. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 2. | ФЕР 10-01-001-02 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 24 м | 1 конструкция |  | 1 201.22 |
| 2. 1. | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 34.32 | 9.62 |
| 2. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.54 |  |
| 2. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.68 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 2. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.86 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 2. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.28 | 8.10 |
| 2. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.01 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 2. 7. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.02 | 9 424.00 |
| 2. 8. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.023 | 9 040.00 |
| 2. 9. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0016 | 11 978.00 |
| 2. 10. | ФССЦ 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 0.06 | 550.00 |
| 2. 11. | ФССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.11 | 832.70 |
| 2. 12. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0016 | 15 255.00 |
| 2. 13. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 2. 14. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 3. | ФЕР 10-01-001-03 | Установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 | 1 конструкция |  | 170.25 |
| 3. 1. | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 5.99 | 8.97 |
| 3. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 |  |
| 3. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 3. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 3. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 3. 6. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0041 | 5 989.00 |
| 3. 7. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00246 | 9 040.00 |
| 3. 8. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.486 | 5.71 |
| 3. 9. | ФССЦ 101-1790 | Глухари металлические | т | 0.00031 | 9 684.00 |
| 3. 10. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00004 | 11 978.00 |
| 3. 11. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 1 287.00 |
| 3. 12. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00027 | 15 255.00 |
| 3. 13. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 3. 14. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 4. | ФЕР 10-01-001-04 | Установка балок пролетом 9 м объемом более 0,5 м3 | 1 конструкция |  | 259.62 |
| 4. 1. | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 6.85 | 8.97 |
| 4. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 |  |
| 4. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.11 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 4. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 4. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.2 | 8.10 |
| 4. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 4. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.01 | 5 989.00 |
| 4. 8. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00042 | 9 424.00 |
| 4. 9. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00463 | 9 040.00 |
| 4. 10. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.33 | 5.71 |
| 4. 11. | ФССЦ 101-1790 | Глухари металлические | т | 0.00047 | 9 684.00 |
| 4. 12. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00024 | 11 978.00 |
| 4. 13. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 1 287.00 |
| 4. 14. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0005 | 15 255.00 |
| 4. 15. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 4. 16. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 5. | ФЕР 10-01-001-05 | Установка балок пролетом 12 м | 1 конструкция |  | 261.49 |
| 5. 1. | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 6.88 | 8.86 |
| 5. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 |  |
| 5. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.21 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 5. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 5. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.39 | 8.10 |
| 5. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 5. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0151 | 5 989.00 |
| 5. 8. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0011 | 9 424.00 |
| 5. 9. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.1 | 5.71 |
| 5. 10. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0007 | 15 255.00 |
| 5. 11. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 5. 12. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 6. | ФЕР 10-01-001-06 | Установка балок пролетом 15 м объемом до 2 м3 | 1 конструкция |  | 316.46 |
| 6. 1. | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 7.15 | 8.97 |
| 6. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57 |  |
| 6. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.22 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 6. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 6. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.55 | 8.10 |
| 6. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 6. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0188 | 5 989.00 |
| 6. 8. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00157 | 9 424.00 |
| 6. 9. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00342 | 9 040.00 |
| 6. 10. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.126 | 5.71 |
| 6. 11. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0001 | 15 255.00 |
| 6. 12. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 6. 13. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 7. | ФЕР 10-01-001-07 | Установка балок пролетом 15 м объемом более 2 м3 | 1 конструкция |  | 371.73 |
| 7. 1. | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 8.09 | 8.97 |
| 7. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 |  |
| 7. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.35 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 7. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 7. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.55 | 8.10 |
| 7. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.52 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 7. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0212 | 5 989.00 |
| 7. 8. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00157 | 9 424.00 |
| 7. 9. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00351 | 9 040.00 |
| 7. 10. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.22 | 5.71 |
| 7. 11. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0001 | 15 255.00 |
| 7. 12. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 7. 13. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 8. | ФЕР 10-01-001-08 | Установка балок пролетом 18 м одинарных объемом до 5 м3 | 1 конструкция |  | 582.59 |
| 8. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 13.31 | 8.74 |
| 8. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.96 |  |
| 8. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.61 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 8. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 8. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.68 | 8.10 |
| 8. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.92 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 8. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.032 | 5 989.00 |
| 8. 8. | ФССЦ 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00032 | 12 430.00 |
| 8. 9. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0047 | 9 424.00 |
| 8. 10. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.02 | 1 287.00 |
| 8. 11. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0003 | 15 255.00 |
| 8. 12. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 8. 13. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 9. | ФЕР 10-01-001-09 | Установка балок пролетом 18 м спаренных объемом до 10 м3 | 1 конструкция |  | 724.02 |
| 9. 1. | 1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 16.68 | 8.31 |
| 9. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.39 |  |
| 9. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.04 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 9. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.35 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 9. 5. | ФСЦЭСМ 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.68 | 8.10 |
| 9. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.55 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 9. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.032 | 5 989.00 |
| 9. 8. | ФССЦ 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00032 | 12 430.00 |
| 9. 9. | ФССЦ 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0047 | 9 424.00 |
| 9. 10. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.03 | 1 287.00 |
| 9. 11. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00051 | 15 255.00 |
| 9. 12. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 9. 13. | ФССЦ 203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | 0 |  |
| 10. | ФЕР 10-01-001-10 | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2 | 1 конструкция |  | 186.17 |
| 10. 1. | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 8.53 |
| 10. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 |  |
| 10. 3. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.11 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 10. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 10. 5. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0095 | 5 989.00 |
| 10. 6. | ФССЦ 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00006 | 12 430.00 |
| 10. 7. | ФССЦ 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.00064 | 9.04 |
| 10. 8. | ФССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 1 287.00 |
| 10. 9. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 1 155.00 |
| 10. 10. | ФССЦ 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.06 | 200.00 |
| 10. 11. | ФССЦ 104-8097 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 8 | 5.90 |
| 10. 12. | ФССЦ 201-9160 | Элементы металлические | кг | 0 |  |
| 10. 13. | ФССЦ 203-9020 | Панели покрытия | м2 | 0 |  |
| 11. | ФЕР 10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции |  | 2 300.67 |
| 11. 1. | 1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 24.09 | 8.31 |
| 11. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 |  |
| 11. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 11. 4. | ФСЦЭСМ 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.44 | 5.09 |
| 11. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 11. 6. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.038 | 5 989.00 |
| 11. 7. | ФССЦ 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00438 | 4 455.20 |
| 11. 8. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.38 | 5.71 |
| 11. 9. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0072 | 11 978.00 |
| 11. 10. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.16 | 1 601.00 |
| 11. 11. | ФССЦ 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.06 | 1 980.00 |
| 11. 12. | ФССЦ 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 0.83 | 1 572.00 |
| 11. 13. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00196 | 15 255.00 |
| 12. | ФЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции |  | 2 411.06 |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0 |  |
| 12. 2. | 1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 8.38 |
| 12. 3. | ФСЦЭСМ 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 1.95 |
| 12. 4. | ФСЦЭСМ 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 5.09 |
| 12. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 12. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 5 989.00 |
| 12. 7. | ФССЦ 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 1 695.00 |
| 12. 8. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 9 040.00 |
| 12. 9. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 5.71 |
| 12. 10. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 11 978.00 |
| 12. 11. | ФССЦ 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 1 980.00 |
| 12. 12. | ФССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 1 320.00 |
| 12. 13. | ФССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 832.70 |
| 12. 14. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 15 255.00 |
| 13. | ФЕР 10-01-021-01 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий |  | 8 839.43 |
| 13. 1. | 1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 102.46 | 8.38 |
| 13. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.27 |  |
| 13. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.27 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 13. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.47 | 0.95 |
| 13. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.17 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 13. 6. | ФССЦ 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00053 | 8 475.00 |
| 13. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.11 | 5 989.00 |
| 13. 8. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 13. 9. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 13. 10. | ФССЦ 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0115 | 9 774.50 |
| 13. 11. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52.5 | 5.71 |
| 13. 12. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0025 | 11 978.00 |
| 13. 13. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 13. 14. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0175 | 15 255.00 |
| 13. 15. | ФССЦ 203-0436 | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм | м2 | 80 | 65.80 |
| 13. 16. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 13. 17. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 14. | ФЕР 10-01-021-02 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из горбыля | 100 м2 перекрытий |  | 6 057.58 |
| 14. 1. | 1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 132.98 | 8.31 |
| 14. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.84 |  |
| 14. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.84 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 14. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1.22 | 0.95 |
| 14. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.91 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 14. 6. | ФССЦ 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00053 | 8 475.00 |
| 14. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.11 | 5 989.00 |
| 14. 8. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 14. 9. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 14. 10. | ФССЦ 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0115 | 9 774.50 |
| 14. 11. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52.5 | 5.71 |
| 14. 12. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0025 | 11 978.00 |
| 14. 13. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 14. 14. | ФССЦ 102-0144 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6.1 | 378.00 |
| 14. 15. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0175 | 15 255.00 |
| 14. 16. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 14. 17. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 15. | ФЕР 10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий |  | 6 328.27 |
| 15. 1. | 1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 129.71 | 8.24 |
| 15. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.98 |  |
| 15. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.98 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 15. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.6 | 0.95 |
| 15. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 15. 6. | ФССЦ 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00053 | 8 475.00 |
| 15. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.11 | 5 989.00 |
| 15. 8. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 15. 9. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 15. 10. | ФССЦ 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0115 | 9 774.50 |
| 15. 11. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52.5 | 5.71 |
| 15. 12. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0025 | 11 978.00 |
| 15. 13. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 15. 14. | ФССЦ 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1.85 | 1 492.00 |
| 15. 15. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0175 | 15 255.00 |
| 15. 16. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 15. 17. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 16. | ФЕР 10-01-021-04 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий |  | 7 438.86 |
| 16. 1. | 1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 118.81 | 8.46 |
| 16. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.15 |  |
| 16. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.15 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 16. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.54 | 0.95 |
| 16. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.44 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 16. 6. | ФССЦ 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00053 | 8 475.00 |
| 16. 7. | ФССЦ 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.11 | 5 989.00 |
| 16. 8. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 16. 9. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 16. 10. | ФССЦ 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0115 | 9 774.50 |
| 16. 11. | ФССЦ 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52.5 | 5.71 |
| 16. 12. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0158 | 11 978.00 |
| 16. 13. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 16. 14. | ФССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 2.62 | 1 430.00 |
| 16. 15. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0175 | 15 255.00 |
| 16. 16. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 16. 17. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 17. | ФЕР 10-01-021-05 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий |  | 7 993.60 |
| 17. 1. | 1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 160.23 | 8.46 |
| 17. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2 |  |
| 17. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.2 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 17. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.74 | 0.95 |
| 17. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.15 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 17. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 17. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 17. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 17. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 17. 10. | ФССЦ 203-0436 | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм | м2 | 80 | 65.80 |
| 17. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 17. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 18. | ФЕР 10-01-021-06 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из горбыля | 100 м2 перекрытий |  | 5 218.11 |
| 18. 1. | 1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 191.84 | 8.38 |
| 18. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.79 |  |
| 18. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.79 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 18. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1.76 | 0.95 |
| 18. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.87 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 18. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 18. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 18. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 18. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 18. 10. | ФССЦ 102-0144 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6.1 | 378.00 |
| 18. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 18. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 19. | ФЕР 10-01-021-07 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из досок | 100 м2 перекрытий |  | 5 504.12 |
| 19. 1. | 1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 187.48 | 8.46 |
| 19. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.93 |  |
| 19. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.93 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 19. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.95 |
| 19. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.3 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 19. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 19. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 19. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 19. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 19. 10. | ФССЦ 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1.85 | 1 492.00 |
| 19. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 19. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 20. | ФЕР 10-01-021-08 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий |  | 6 595.77 |
| 20. 1. | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 177.67 | 8.53 |
| 20. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.08 |  |
| 20. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.08 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 20. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.81 | 0.95 |
| 20. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.4 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 20. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 20. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 20. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0158 | 11 978.00 |
| 20. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 20. 10. | ФССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 2.62 | 1 430.00 |
| 20. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 20. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 21. | ФЕР 10-01-021-09 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий |  | 7 452.48 |
| 21. 1. | 1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 97.77 | 8.31 |
| 21. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.22 |  |
| 21. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.22 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 21. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.45 | 0.95 |
| 21. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.15 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 21. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 21. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 21. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 21. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 21. 10. | ФССЦ 203-0436 | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм | м2 | 80 | 65.80 |
| 21. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 21. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 22. | ФЕР 10-01-021-10 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из горбыля | 100 м2 перекрытий |  | 4 670.89 |
| 22. 1. | 1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 128.62 | 8.24 |
| 22. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.8 |  |
| 22. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.8 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 22. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1.18 | 0.95 |
| 22. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.87 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 22. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 22. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 22. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 22. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 22. 10. | ФССЦ 102-0144 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6.1 | 378.00 |
| 22. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 22. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 23. | ФЕР 10-01-021-11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из досок | 100 м2 перекрытий |  | 4 951.48 |
| 23. 1. | 1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 124.26 | 8.31 |
| 23. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 |  |
| 23. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.94 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 23. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.95 |
| 23. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.3 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 23. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 23. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 23. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00325 | 11 978.00 |
| 23. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 23. 10. | ФССЦ 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1.85 | 1 492.00 |
| 23. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 23. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 24. | ФЕР 10-01-021-12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий |  | 6 039.05 |
| 24. 1. | 1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 114.45 | 8.38 |
| 24. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.08 |  |
| 24. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.08 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 24. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.52 | 0.95 |
| 24. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.4 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 24. 6. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.026 | 5 989.00 |
| 24. 7. | ФССЦ 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 111 | 3.25 |
| 24. 8. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0158 | 11 978.00 |
| 24. 9. | ФССЦ 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 1 601.00 |
| 24. 10. | ФССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 2.62 | 1 430.00 |
| 24. 11. | ФССЦ 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0 | 530.00 |
| 24. 12. | ФССЦ 203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | 0 |  |
| 25. | ФЕР 10-01-082-01 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 древесины в конструкции |  | 1 895.89 |
| 25. 1. | 1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.39 | 9.51 |
| 25. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 |  |
| 25. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 25. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.13 | 0.95 |
| 25. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 25. 6. | ФССЦ 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0.0075 | 8 475.00 |
| 25. 7. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.002 | 5 989.00 |
| 25. 8. | ФССЦ 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 1.01 | 1 572.00 |
| 25. 9. | ФССЦ 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 1 056.00 |
| 25. 10. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0012 | 15 255.00 |
| 26. | ФЕР 10-01-082-02 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции |  | 1 980.40 |
| 26. 1. | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 15.04 | 9.62 |
| 26. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 |  |
| 26. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 26. 4. | ФСЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.14 | 0.95 |
| 26. 5. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 26. 6. | ФССЦ 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0.0007 | 8 475.00 |
| 26. 7. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.001 | 5 989.00 |
| 26. 8. | ФССЦ 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1.02 | 1 700.00 |
| 26. 9. | ФССЦ 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.03 | 1 056.00 |
| 26. 10. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0015 | 15 255.00 |
| 27. | ФЕР 10-01-083-01 | Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем | 100 м2 покрытия |  | 7 701.48 |
| 27. 1. | 1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 37.5 | 8.17 |
| 27. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.07 |  |
| 27. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.4 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 27. 4. | ФСЦЭСМ 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.67 | 96.89 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 27. 5. | ФСЦЭСМ 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.69 | 1.95 |
| 27. 6. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.11 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 27. 7. | ФССЦ 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0108 | 5 989.00 |
| 27. 8. | ФССЦ 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 21.8 | 9.04 |
| 27. 9. | ФССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 9 040.00 |
| 27. 10. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 11 978.00 |
| 27. 11. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.12 | 1 155.00 |
| 27. 12. | ФССЦ 203-0581 | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм | м2 | 100 | 65.50 |
| 28. | ФЕР 10-01-083-02 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия |  | 3 564.75 |
| 28. 1. | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 23.33 | 8.86 |
| 28. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 |  |
| 28. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.46 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 28. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 28. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.007 | 11 978.00 |
| 28. 6. | ФССЦ 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.1 | 1 100.00 |
| 28. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.058 | 15 255.00 |
| 29. | ФЕР 10-01-083-03 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  | 4 455.04 |
| 29. 1. | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 29.21 | 8.86 |
| 29. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.59 |  |
| 29. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.59 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 29. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 29. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00875 | 11 978.00 |
| 29. 6. | ФССЦ 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.63 | 1 100.00 |
| 29. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.072 | 15 255.00 |
| 30. | ФЕР 10-01-083-04 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного | 100 м2 покрытия |  | 5 240.28 |
| 30. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 24.85 | 8.74 |
| 30. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 |  |
| 30. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.72 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 30. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 30. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0112 | 11 978.00 |
| 30. 6. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 3.36 | 1 155.00 |
| 30. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.058 | 15 255.00 |
| 31. | ФЕР 10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  | 6 571.95 |
| 31. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 31.07 | 8.74 |
| 31. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 |  |
| 31. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.89 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 31. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.61 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 31. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.014 | 11 978.00 |
| 31. 6. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4.2 | 1 155.00 |
| 31. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.074 | 15 255.00 |
| 32. | ФЕР 10-01-083-06 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного | 100 м2 покрытия |  | 6 373.13 |
| 32. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 25.94 | 8.74 |
| 32. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 |  |
| 32. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.89 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 32. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.61 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 32. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0177 | 11 978.00 |
| 32. 6. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4.2 | 1 155.00 |
| 32. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.061 | 15 255.00 |
| 33. | ФЕР 10-01-083-07 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  | 8 001.25 |
| 33. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 32.48 | 8.74 |
| 33. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.17 |  |
| 33. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.17 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 33. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.78 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 33. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0221 | 11 978.00 |
| 33. 6. | ФССЦ 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 5.25 | 1 155.00 |
| 33. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.078 | 15 255.00 |
| 34. | ФЕР 10-01-083-08 | Устройство по фермам настила защитного | 100 м2 покрытия |  | 3 931.92 |
| 34. 1. | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 29.54 | 8.86 |
| 34. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 |  |
| 34. 3. | ФСЦЭСМ 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.43 | 111.99 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |
| 34. 4. | ФСЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 87.17 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |
| 34. 5. | ФССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0079 | 11 978.00 |
| 34. 6. | ФССЦ 102-0045 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1.7 | 1 414.50 |
| 34. 7. | ФССЦ 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.072 | 15 255.00 |

Учебно-методическое издание

Проектирование и расчет конструкций из дерева и пластмасс:

методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» очной и заочной форм обучения/ сост. Е.И. Примакина, И.С. Борисова, Е.Ф. Кузнецова— Кострома: КГСХА, 2014. — 56 с.

Зав. РИО И.В. Кондор

Редактор Н.В. Киселева

Корректор М.М. Мазина